УТВЕРЖДАЮ

# Председатель Мингорисполкома –

начальник гражданской

обороны г.Минска

Н.А.Ладутько

«___»____________2013 г.

## ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

1. Общие положения

Смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) является эффективной формой поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых и обучения групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО и приведению в их в готовность.

Они проводятся в целях:

- совершенствования навыков групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО по проведению техобслуживания;

- повышения профессионального уровня групп (звеньев) по                   обслуживанию ЗС ГО;

- поддержания ЗС ГО в готовности к приему укрываемых;

- своевременного проведения ремонтов и техобслуживания ЗС ГО;

- подведения итогов работы, проделанной субъектами хозяйствования по восстановлению, ремонту и содержанию ЗС ГО;

- проверки состояния ЗС ГО, условий эксплуатации,  готовности к    приему укрываемых;

- определения лучших ЗС ГО и выявления недостатков в ходе              проведения смотра-конкурса;

- оказания методической помощи работникам по гражданской обороне и ЧС на субъектах хозяйствования и районным отделам по чрезвычайным       ситуация Минского городского управления МЧС в правильном техническом содержании и эксплуатации ЗС ГО в мирное время.

II. Порядок подготовки и проведения смотра-конкурса ЗС ГО

Смотр-конкурс ЗС ГО проводится в соответствии с настоящим             Положением.

Смотры-конкурсы ЗС ГО проводятся на объектовом, районном и           городском уровнях.

На смотры-конкурсы привлекаются ЗС ГО организаций не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Они проводятся в 2 этапа: отдельно между ЗС ГО, находящихся на балансе УП «ЖРЭО» (П-I, П-II, П-III и П-IV групп) и на балансе организаций (А-I, А-II, А-III и А-IV классов).

Объектовые смотры-конкурсы организуются и проводятся в                  организациях, имеющих на балансе не менее 2-х ЗС ГО.

По результатам проведения смотров-конкурсов организации               представляют ЗС ГО на районный смотр-конкурс.

Районные смотры-конкурсы ЗС ГО проводятся только после объектовых. В них принимают участие ЗС ГО, занявшие первые места на объектовых   смотрах-конкурсах.

Городские смотры-конкурсы ЗС ГО проводятся только после районных. В них принимают участие ЗС ГО, занявшие первые места на районных        смотрах-конкурсах.

ЗС ГО занявшие призовые места (1,2,3 место) на районных, городском смотрах-конкурсах не привлекаются на данные смотры-конкурсы в течение   2-х лет.

Объектовые, районные и городской смотры-конкурсы проводятся в установленной последовательности один раз в год.

При проведении смотра-конкурса очередность проверки ЗС ГО определяется жеребьевкой, по результатам которой оформляется протокол           (Приложение 1).

Перед проведением смотров-конкурсов ЗС ГО на районном и городском уровнях с членами комиссии проводятся инструкторско-методические           занятия.

Оценка ЗС ГО, участвующих в смотрах-конкурсах проводится на          основании ТКП 45-3.02-231-2011 (02250) «Защитные сооружения гражданской обороны. Нормы проектирования», ТКП 334-2011 (02300) «Приемка в         эксплуатацию законченных строительством объектов защитных сооружений гражданской обороны», «Инструкция о порядке эксплуатации защитных       сооружений гражданской обороны», утвержденной постановлением МЧС от 24.02.2005 № 22 и Ведомости штрафных баллов смотр-конкурса защитных   сооружений (Приложение 2, 3).

Результаты смотров-конкурсов заносятся в сводную ведомость         (Приложение 4).

Ведение документации смотра-конкурса, подсчет оценок обеспечивает секретарь.

Ответственность за подготовку и проведение смотров-конкурсов ЗС ГО возлагается:

на объектовом уровне – на руководителя организации, работника по ГО и ЧС;

на районном уровне – на администрацию района и районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

на городском уровне – на Мингорисполком и Минское городское     управление МЧС.

МГУ МЧС, РОЧС совместно с администрациями районов (города)        готовят распоряжения соответствующих администраций о подготовке и       проведении смотров-конкурсов.

III. Документация смотра-конкурса

Документами по проведению смотра-конкурса являются:

состав комиссии с указанием фамилии, имя, отчества, места работы;

сводная оценочная ведомость;

доклад по итогам смотр-конкурса в РОЧС, МГУ МЧС, где дается анализ состояния защитных сооружений;

протокол жеребьевки защитных сооружений;

ведомость штрафных баллов смотра-конкурса защитных сооружений.

IV. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса ЗС ГО

В состав комиссии по проведению смотра-конкурса ЗС ГО входят:

на субъекте хозяйствования:

главный инженер;

работник по ГО и ЧС;

руководители структурных подразделений;

сотрудник РОЧС МГУ МЧС;

ответственные лица за эксплуатацию ЗС ГО.

на районном уровне:

заместитель начальника РОЧС по ГСЧС (лицо исполняющее его          обязанности);

работники РОЧС;

представитель от администрации района;

представитель от ЖРЭО администрации района

руководитель (главный инженер) субъекта хозяйствования.

на городском уровне:

первый заместитель начальника МГУ МЧС;

начальник отдела организационного обеспечения ГСЧС и ГО;

работники МГУ МЧС;

представитель от КУП «Спецпредприятие Мингорисполкома»;

представитель от УКС Мингорисполкома;

представитель ГПО «Минского городского жилищного хозяйства».

При необходимости в составы комиссий включаются работники других организаций (учреждений), по согласованию.

V. Подведение итогов смотра-конкурса ЗС ГО

Итоги смотра-конкурса ЗС ГО подводятся на закрытом заседании         комиссии под руководством председателя комиссии, на заседании               присутствуют члены комиссии и руководители организаций на балансе         которых состоят ЗС ГО.

Распределение по местам среди участников смотра-конкурса                осуществляется по наименьшему количеству штрафных баллов (сумме штрафных баллов).

В случае, если ЗС ГО по результатам проведенных смотров-конкурсов получили одинаковое количество штрафных баллов, при расстановке мест учитывается своевременность и качество проводимых технических                обслуживаний систем жизнеобеспечения ЗС ГО.

IV. Награждение победителей смотра-конкурса ЗС ГО

По итогам смотра-конкурса определяются три призовых места (1,2 и 3 место). Организация, ЗС ГО которого заняло первое место награждается       переходящим кубком и грамотой, организации занявшие второе и третье места    награждаются грамотами. Руководитель организации, ЗС ГО которого заняло 1-е место награждается денежной премией (ценным призом) за счет              финансирования из городского бюджета, при рассмотрении итогов             функционирования Минской городской подсистемы ГСЧС и ГО за текущий (прошедший) год.

Начальник учреждения «Минское городское

управление МЧС» – начальник штаба

гражданской обороны г.Минска                                                  Д.М.Бегун

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

председателя Мингорисполкома                                                 В.Е. Кухарев

Приложение № 2

Ведомость штрафных баллов смотр-конкурса защитных сооружений

(при оценке убежищ)

| № п/п | Основные недостатки | Штрафные баллы |
| --- | --- | --- |
|  | Состояние ограждающих конструкций |  |
| 1 | В конструкциях имеются либо имелись (при условии применения при заделывании проёма материала не соответствующего проектному) проемы не предусмотренные проектом | -500 |
| 2 | Помещения имеют влажность, протечки | -30 |
| 3 | Подходы к защитному сооружению захламлены, не расчищены, пути движения не обозначены | -100 |
| 4 | Отсутствует (или выполнен с нарушением) знак обозначения защитного сооружения | -20 |
| 5 | Проемы в оголовках не соответствуют требованиям ТКП 45-3.02-231-2011 | -50 |
| 6 | Неудовлетворительное санаторное состояние помещений | -30 |
| 7 | Отсутствие помещений для санитарных постов и медпунктов | -30 |
| 8 | Отсутствие оборудованных мест для закладки и сохранности продовольствия, выдачи продуктов укрываемым | -30 |
| 9 | Помещение (я) для хранения продовольствия оборудовано (ы) не в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-231-2011 | -20 |
| 10 | Планово-предупредительные ремонты не проводятся | -50 |
| 11 | В сооружении отсутствуют средства связи (радиоточка, телефон, радиостанция (для пункта управления) | -20 за каждый |
| 12 | Оштукатуривание, облицовка стен плиткой | -50 |
| 13 | Отделка внутренних помещений проведена из сгораемых, синтетических материалов | -50 |
| 14 | Окраска систем жизнеобеспечения проведена не в соответствии с руководящими документами | -15 |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние защитных устройств |  |
| 15 | Противопыльные фильтры не обслужены и не промаслены | -50 |
| 16 | Неисправны гермодвери, ставни (перекос, неисправны затворы) | -10 за каждый |
| 17 | Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, КИД), установлены не герметично, не покрашены (имеют ржавчину), не смазаны | -10 за каждый |
| 18 | Гермоклапаны неисправны, закрываются с помощью инструмента | -20 за каждый |
| 19 | Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, дверях, отсутствие смазки в механизмах задраивания | -30 |
| 20 | Отсутствие разгружающих подставок под воротами и дверьми | -10 за каждую |
| 21 | Герметичный клапан на подводящем воздуховоде к ФП не закрыт и не опечатан | -50 |
| 22 | Маркировка внутреннего оборудования отсутствует или проведена не в соответствии с нормативными документами | -30 |
| 23 | Отсутствие на защитных, отключающих устройствах (вентили, задвижки и т.д.) табличек | -10 за каждую |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние системы воздухоснабжения |  |
| 24 | Величина подпора воздуха не соответствует проектной | -3000 |
| 25 | Нарушен порядок проверки защитного сооружения на герметичность, подпор группой (звеном) по обслуживанию убежища | -50 |
| 26 | Отсутствуют приборы контроля среды (тягонапоромер, психрометр, термометр) | -20 за каждый |
| 27 | Контрольная проверка фильтров поглотителей не проведена в установленные сроки | -60 за каждый |
| 28 | Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил эксплуатации | -30 |
| 29 | Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом | -60 за каждый |
| 30 | Воздуховоды, трубы имеют коррозию | -15 |
| 31 | Отсутствие под ФП промасленных подставок | -15 (за колонку) |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние системы водоснабжения и канализации |  |
| 32 | Неисправны (повреждены) унитазы, раковины, запорная арматура | -20 за каждый |
| 33 | Отсутствие сантехнического оборудования | -50 за каждый |
| 34 | Помещение медицинского пункта не оборудовано умывальником, работающего от водопроводной сети | -60 |
| 35 | Вентили, задвижки не обслужены | -20 за каждый |
| 36 | Неисправность или отсутствие фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров | -50 |
| 37 | Нерегулярная промывка емкостей для запаса воды, отсутствие освидетельствования представителями центра гигиены и эпидемиологии (качество воды не удовлетворяет требованиям СанПиН 10-124РБ 99) | -30 |
| 38 | Непроточные емкости для запаса воды не оборудованы открывающимися люками и водомерными стеклами | -30 |
| 39 | Двери санузлов, емкости для фекальных вод не закрыты и не опечатаны | -30 |
| 40 | Неисправность или отсутствие емкостей для воды и систем ее разбора | -50 |
| 41 | Не исправна водозаборная скважина | -200 |
| 42 | Наличие транзитных трубопроводов | -100 |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние системы энергоснабжения |  |
| 43 | Электропроводка в защитном сооружении выполнена не изолированным проводом или не кабелем с алюминиевыми жилами | -50 |
| 44 | Отсутствует или вышло из строя аварийное освещение | -30 |
| 45 | Отсутствуют или неисправны аккумуляторные батареи для аварийного освещения | -30 |
| 46 | ДЭС находится в неисправном состоянии | -200 |
| 47 | Выхлопной трубопровод ДЭС не теплоизолирован | -20 |
| 48 | Отсутствует запас топлива для работы ДЭС в течение 24 часов | -50 |
| 49 | Отсутствуют или неисправны пусковые аккумуляторы | -50 |
| 50 | Отсутствует аварийный светильник в помещении машинного зала ДЭС и электрощитовой | -50 |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние средств пожаротушения |  |
| 51 | Отсутствует противопожарное имущество (огнетушители, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | -20 за каждый |
| 52 | Сроки годности огнетушителей просрочены | -20 за каждый |
| 53 | Помещения ДЭС не укомплектованы положенным противопожарным имуществом | -20 за каждый |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Документация (отсутствие перечисленных документов) |  |
| 54 | Паспорт убежища | -20 |
| 55 | Копия плана экспликации помещений, заверенная руководителем организации и согласованная с РОЧС | -20 |
| 56 | Журнал проверки состояния убежища | -10 |
| 57 | План убежища | -20 |
| 58 | Эксплуатационная схема электроснабжения | -10 |
| 59 | Эксплуатационная схема системы вентиляции | -10 |
| 60 | Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации | -10 |
| 61 | Схема эвакуации укрываемых из ЗС ГО (для ЗС ГО вместимостью 600 чел. и более) | -10 |
| 62 | Инструкция по заполнению убежища методом шлюзования | -10 |
| 63 | Инструкция по эксплуатации и обслуживанию ДЭС (если имеется) | -10 |
| 64 | Таблица прогнозирования обитаемости в убежище в зависимости от параметров воздушной среды | -10 |
| 65 | Журнал регистрации показателей микроклимата | -20 |
| 66 | Журнал учета обращений за медико-санитарной помощью | -20 |
| 67 | Инструкция по пожарной безопасности | -10 |
| 68 | Список сигналов гражданской обороны | -10 |
| 69 | Список телефонов | -20 |
| 70 | Опись оборудования и имущества | -10 |
| 71 | Правила содержания, осмотров и обслуживания (графики) | -10 |
| 72 | Планы внешних инженерных сетей | -30 |
| 73 | Инструкции по эксплуатации оборудования (ФВА, вентиляторов, ДЭС) | -10 за каждый |
| 74 | Журнал эксплуатации ФВУ | -20 |
| 75 | Журнал учета работы и обслуживания ДЭС | -20 |
| 76 | Журнал результатов проверок ФП (ФПУ), ФР, РУ | -20 |
| 77 | Инструкция о порядке проветривания убежища | -10 |
| 78 | Паспорта и формуляры на оборудование и приборы | -10 за каждый |
| 79 | Инструкция о порядке проверки на герметичность и подпор | -20 |
| 80 | Правила поведения укрываемых в убежище | -10 |
| 81 | Список личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения (приказ (выписка из приказа) о назначении) | -10 |
| 82 | Функциональные обязанности группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения | -20 |
| 83 | Табель оснащения звена (группы) по обслуживанию убежища | -10 |
| 84 | Инструкция по технике безопасности при эксплуатации убежища и обслуживании оборудования | -20 |
| 85 | Копия договора сдачи защитного сооружения в аренду (если сдается) | -10 |
| 86 | Расчет на закладку продовольствия в защитное сооружение | -10 |
| 87 | Договор с отлагательным условием исполнения на поставку продовольствия с предприятием торговли | -20 |
| 88 | Доверенность на лицо, ответственное за получение продовольствия | -10 |
| 89 | Раздаточная ведомость на выдачу сухого пайка | -10 |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Оснащение группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения |  |
| 90 | Отсутствуют (либо истек срок поверки) приборы радиационного и химического контроля | -50 за каждый |
| 91 | Оснащение средствами индивидуальной защиты менее 80% | -40 |
| 92 | Оснащение медицинским имуществом менее 80% | -40 |
| 93 | Оснащение инструментом менее 80% | -40 |
| 94 | Отсутствуют отдельные виды инвентаря и имущество для организации питания | -10 за каждый |

Настоящее Временное положение переработано с учётом поступивших замечаний и предложений по результатам проведённого смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение г.Минска в 2012 году.

Приложение № 3

Ведомость штрафных баллов смотр-конкурса защитных сооружений

(при оценке ПРУ)

| № п/п | Основные недостатки | Штрафные баллы |
| --- | --- | --- |
|  | Состояние ограждающих конструкций |  |
| 1 | В конструкциях имеются либо имелись (при условии применения при заделывании проёма материала не соответствующего проектному) проемы не предусмотренные проектом | -500 |
| 2 | Помещения имеют влажность, протечки | -30 |
| 3 | Подходы к защитному сооружению захламлены, не расчищены, пути движения не обозначены | -100 |
| 4 | Отсутствует (или выполнен с нарушением) знак обозначения защитного сооружения | -20 |
| 5 | Проемы в оголовках не соответствуют требованиям ТКП 45-3.02-231-2011 | -50 |
| 6 | Неудовлетворительное санаторное состояние помещений | -30 |
| 7 | Планово-предупредительные ремонты не проводятся | -50 |
| 8 | В сооружении отсутствуют средства связи (радиоточка, телефон) | -20 за каждый |
| 9 | Отделка внутренних помещений проведена из сгораемых, синтетических материалов | -50 |
| 10 | Окраска систем жизнеобеспечения проведена не в соответствии с руководящими документами | -15 |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние защитных устройств |  |
| 11 | Противопыльные фильтры не обслужены и не промаслены | -50 |
| 12 | Неисправны двери (гермодвери), (перекос, отсутствуют приспособления для удержания дверного полотна в открытом положении, неисправны затворы) | -10 за каждый |
| 13 | Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, дверях (при наличии), отсутствие смазки в механизмах задраивания | -30 |
| 14 | Отсутствие разгружающих подставок под герметизирующими воротами и дверьми (при наличии) | -10 за каждую |
| 15 | Маркировка внутреннего оборудования отсутствует или проведена не в соответствии с нормативными документами | -30 |
| 16 | Отсутствие на защитных, отключающих устройствах (вентили, задвижки и т.д.) табличек | -10 за каждую |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние системы воздухоснабжения |  |
| 17 | Отсутствуют приборы контроля среды (психрометр, термометр) | -20 за каждый |
| 18 | Вентиляционное оборудование содержится с нарушением правил эксплуатации | -30 |
| 19 | Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом (паспортом на ЗС ГО) | -60 за каждый |
| 20 | Воздуховоды, трубы имеют коррозию | -15 |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние системы водоснабжения и канализации |  |
| 21 | Неисправны (повреждены) унитазы, раковины, запорная арматура | -20 за каждый |
| 22 | Отсутствие сантехнического оборудования | -50 за каждый |
| 23 | Вентили, задвижки не обслужены | -20 за каждый |
| 24 | Нерегулярная промывка емкостей для запаса воды, отсутствие освидетельствования представителями центра гигиены и эпидемиологии (качество воды не удовлетворяет требованиям СанПиН 10-124 РБ 99) | -30 |
| 25 | Непроточные емкости для запаса воды не оборудованы открывающимися люками и водомерными стеклами | -30 |
| 26 | Двери санузлов, емкости для фекальных вод не закрыты и не опечатаны | -30 |
| 27 | Неисправность или отсутствие емкостей для воды и систем ее разбора | -50 |
| 28 | Наличие транзитных трубопроводов | -100 |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние системы энергоснабжения |  |
| 29 | Электропроводка в защитном сооружении выполнена не изолированным проводом или не кабелем с алюминиевыми жилами | -50 |
| 30 | Отсутствует или вышло из строя аварийное освещение (в соответствии с ТКП 45-3.02-231-2011) | -30 |
| 31 | Отсутствуют или неисправны местные источники освещения | -30 |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Состояние средств пожаротушения |  |
| 32 | Отсутствует противопожарное имущество (огнетушители, ящик с песком) | -20 за каждый |
| 33 | Сроки годности огнетушителей просрочены | -20 за каждый |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Документация (отсутствие перечисленных документов): |  |
| 34 | Паспорт противорадиационного укрытия | -20 |
| 35 | Копия плана экспликации помещений, заверенная руководителем организации и согласованная с РОЧС | -20 |
| 36 | Журнал проверки состояния противорадиационного укрытия | -10 |
| 37 | План противорадиационного укрытия | -20 |
| 38 | Инструкция по пожарной безопасности | -10 |
| 39 | Список сигналов гражданской обороны | -10 |
| 40 | Список телефонов | -20 |
| 41 | Опись оборудования и имущества | -10 |
| 42 | Правила содержания, осмотров и обслуживания (графики) | -10 |
| 43 | Планы внешних инженерных сетей | -30 |
| 44 | Инструкции по эксплуатации оборудования (вентиляторов, вентиляционного оборудования) | -10 за каждый |
| 45 | Журнал эксплуатации вентиляционного оборудования | -20 |
| 46 | Инструкция о порядке проветривания противорадиационного укрытия | -10 |
| 47 | Паспорта и формуляры на оборудование и приборы | -10 за каждый |
| 48 | Правила поведения укрываемых в противорадиационного укрытии | -10 |
| 49 | Список личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения (приказ (выписка из приказа) о назначении) | -10 |
| 50 | Функциональные обязанности группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения | -20 |
| 51 | Табель оснащения звена (группы) по обслуживанию противорадиационного укрытия | -10 |
| 52 | Инструкция по технике безопасности при эксплуатации противорадиационного укрытия и обслуживании оборудования | -20 |
| 53 | Копия договора сдачи защитного сооружения в аренду (если сдается) | -10 |
| 54 | Эксплуатационная схема электроснабжения | -10 |
| 55 | Эксплуатационная схема системы вентиляции | -10 |
| 56 | Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации | -10 |
| 57 | Таблица прогнозирования обитаемости в зависимости от параметров воздушной среды | -10 |
| 58 | Журнал регистрации показателей микроклимата | -20 |
| 59 | Журнал учета обращений за медико-санитарной помощью | -20 |
| Сумма штрафных баллов |  |
|  | Оснащение группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения |  |
| 60 | Отсутствуют (либо истек срок поверки) приборы радиационного и химического контроля | -50 за каждый |
| 61 | Оснащение средствами индивидуальной защиты менее 80% | -40 |
| 62 | Оснащение медицинским имуществом менее 80% | -40 |
| 63 | Оснащение инструментом менее 80% | -40 |
| 64 | Отсутствуют отдельные виды инвентаря и имущество для организации питания | -10 за каждый |

Настоящее Временное положение переработано с учётом поступивших замечаний и предложений по результатам проведённого смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение г.Минска в 2012 году.