УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства

по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

24.02.2005 г. № 22

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке эксплуатации защитных

сооружений гражданской обороны

РАЗДЕЛ I ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГЛАВА 1Общие положения

- Инструкция о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - Инструкция) определяет порядок учета, эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, перевода в режим работы в условиях чрезвычайных ситуаций, в военное время и организации проверки их качественного состояния.

- В настоящей Инструкции употребляются следующие термины и их определения:

защитное сооружение (далее – ЗС, защитное сооружение) – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствиях в районах размещения этих объектов, а также от воздействий современных средств поражения. В зависимости от защитных свойств защитные сооружения подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия;

убежище – защитное сооружение, в котором в течение определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от современных средств поражения, поражающих факторов и воздействий опасных химических и радиоактивных веществ. Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), биологических средств (далее – БС), отравляющих веществ (далее – ОВ), сильнодействующих ядовитых веществ (далее –СДЯВ), от катастрофического затопления, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения, которые должны допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до пяти суток;

противорадиационное укрытие (далее – ПРУ, противорадиационное укрытие) – защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии. ПРУ надежно защищают людей от светового (теплового) излучения, заражения радиоактивными веществами, от радиоактивного облучения, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду капель ОВ и аэрозолей БС. ПРУ должно обеспечивать непрерывное пребывание расчетного количества укрываемых людей в течение до двух суток. Они могут быть размещены в подвалах, в цокольных и первых этажах зданий.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого, может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Противопожарные мероприятия - организационные меры и (или) технические средства, направленные на предотвращение возникновения пожара, а также на обеспечение его ликвидации.

Требование пожарной безопасности – специальное условие или правило организационного и (или) технического характера, установленное в целях обеспечения пожарной безопасности специально уполномоченным государственным органом в действующем законодательстве или нормативно-техническом документе.

- Требования настоящей Инструкции распространяются на порядок содержания и эксплуатации убежища и ПРУ, являющихся объектами гражданской обороны (далее – ГО, гражданской обороны), в режиме повседневной деятельности, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС, чрезвычайных ситуаций).

Статус ЗС, как объекта ГО, определяется наличием паспорта, заверенного организацией, эксплуатирующей сооружение и соответствующими органами повседневного управления по чрезвычайным ситуациям (далее – органы повседневного управления по ЧС).

ЗС, находящееся на территории организации, не может быть приватизировано в составе имущественных комплексов объектов экономики.

ЗС используются в основном для укрытия и защиты населения, материальных ценностей, а также под запасные пункты управления (далее – ЗПУ) государственных органов и иных государственных организаций подчиненных Совету Министров Республики Беларусь.

Содержание и эксплуатация загородных защищенных пунктов управления, ЗПУ определяется Положением о ЗПУ.

В организациях, имеющих на балансе ЗС, приказом руководителя назначаются работники, занимающиеся вопросами ГО, в обязанности которых входит организация правильного содержания и эксплуатации ЗС в режиме повседневной деятельности, при угрозе и возникновении ЧС и в военное время, приведения инженерно-технического оборудования (далее – ИТО, инженерно-технического оборудования) в готовность в нормативные сроки.

- Для обслуживания ЗС в организациях, эксплуатирующих ЗС, создаются группы (звенья) по их обслуживанию из расчета одна группа (звено) на каждое ЗС.

В состав звена по обслуживанию защитного сооружения вместимостью до 150 человек входят: начальник звена – 1, контролер – 1, электрик – 1, слесарь по вентиляции – 1, слесарь-сантехник – 1, разведчик-химик – 1, разведчик-дозиметрист – 1, кладовщик-раздатчик – 1, сандружинник – 2, радиотелефонист – 1.

В состав группы по обслуживанию защитного сооружения вместимостью от 150 до 600 человек входят: начальник группы – 1, заместитель начальника группы по эксплуатации оборудования – 1;

звено связи и разведки: начальник звена – химик-разведчик – 1, химик-дозиметрист – 1, радиотелефонист – 1;

звено по заполнению и размещению: начальник звена – старший контролер – 1, контролер – 2;

звено электроснабжения, обслуживания ФВА, водоснабжения и канализации: начальник звена – электрик – 1, электрик-моторист – 1, слесарь по вентиляции – 2, слесарь-сантехник – 1;

звено организации питания: начальник звена – кладовщик – 1, раздатчик-фасовщик – 2;

медицинское звено: начальник звена – фельдшер – 1, сандружинник – 3.

В состав группы по обслуживанию защитного сооружения вместимостью более 600 человек входят: начальник группы – 1, заместитель начальника группы по общим вопросам – 1, заместитель начальника группы по эксплуатации оборудования – 1;

звено связи и разведки: начальник звена – 1, химик-разведчик – 1, химик-дозиметрист – 1, радиотелефонист – 1;

звено по заполнению и размещению укрываемых: начальник звена – 1, контролер – 4;

звено обслуживания фильтровентиляционного оборудования: начальник звена – 1, слесарь по вентиляции – 4;

звено электроснабжения: начальник звена – 1, электрик-моторист – 2, электрик – 2;

звено водоснабжения и канализации: начальник звена – 1, слесарь-сантехник – 3;

звено организации питания: начальник звена – 1, фасовщик-раздатчик – 3;

медицинское звено: начальник звена – фельдшер (врач) – 1, сандружинник – 4.

- Группы (звенья) по обслуживанию ЗС обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля (далее – приборы РХР), комплектами и приборами специальной обработки и инструментом согласно приложению 1.

- Предусматривается оснащение ЗС коллективными медицинскими аптечками на расчетное количество укрываемых согласно приложению 2. В период приведения ЗС в готовность к использованию по прямому предназначению комплектование медицинских аптечек осуществляется медицинскими учреждениями, обслуживающими организации за счет текущего снабжения и приобретением недостающих предметов в аптечной сети за счет организаций, на балансе которых находятся ЗС.

Оснащение ЗС оборудованием, мебелью, инструментом, ремонтным материалом, инвентарем и другим имуществом осуществляется согласно приложению 3.

- Готовность использования ЗС по прямому предназначению обеспечивают начальники ГО организаций, на учете которых находятся данные ЗС.

- В обязанности начальников ГО организаций входит планирование и выполнение мероприятий по обеспечению:

сохранности и готовности ЗС к приему укрываемых;

эффективного использования помещений ЗС для нужд организации и обслуживания населения;

подготовки групп (звеньев) по обслуживанию ЗС;

обучения работников правилам пользования ЗС в ЧС мирного и военного времени;

систематического контроля за проведением мероприятий по поддержанию ЗС в готовности к использованию по прямому предназначению;

беспрепятственного доступа в ЗС должностных лиц органов повседневного управления по ЧС для проведения проверок.

В обязанности начальника ГО по техническому обслуживанию, ремонту и замене ИТО входит:

ответственность за сохранность, техническое состояние ограждающих конструкций, ИТО и специального оборудования ЗС, а также за соблюдение сроков периодичности технического обслуживания (далее – ТО, технического обслуживания) и объема ремонтных работ, обеспечивающих нормативные показатели эксплуатации ИТО;

ведение контроля за техническим состоянием ЗС и ИТО, а также обеспечение поддержания необходимого температурно-влажностного режима в помещениях ЗС (при сдаче ЗС в аренду данные обязанности возлагаются на арендатора);

сохранность проектной документации, технических паспортов, инструкций по эксплуатации ИТО;

проведение организационно-технических мероприятий по производству работ, требующих отключения питающих линий электро-, тепло-, водоснабжения для обеспечения безопасных условий труда;

контроль качества выполнения ремонтных работ и оформление соответствующей документации;

создание условий для хранения запасного инструмента и принадлежностей (далее – ЗИП);

утилизация демонтированных ИТО, узлов и агрегатов при производстве ремонтных работ в ЗС.

- Запрещается использовать помещения ЗС под овощехранилища, склады тяжелых и крупногабаритных изделий, ядохимикатов, сыпучих и легковоспламеняющихся материалов, а также под жилье.

- Заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт ИТО должно осуществляться в следующем порядке:

основанием для заключения договора является заявка владельца ЗС исполнителю, которая оформляется гарантийным письмом;

исполнитель проводит обследование ЗС путем опробования ИТО с целью выявления скрытых дефектов и определения его качественного состояния;

результаты обследования оформляются двухсторонним актом; при обнаружении неисправного ИТО или его отдельных элементов составляется дефектная ведомость;

акт первичного обследования определяет порядок проведения необходимого ремонта ИТО и устранения выявленных дефектов;

выполнение работ ТО осуществляется на основании двухстороннего договора, с составлением счет-фактуры;

стоимость работ по договорам на ТО и ремонт для всех организаций-исполнителей определяется действующими на период заключения договоров ценами, а при отсутствии расценок на отдельные виды работ – сборниками сметных норм на ремонтные работы.

- Сдача в аренду ЗС разрешается после согласования с органами повседневного управления по ЧС.

В договоре о сдаче в аренду ЗС должны быть оговорены следующие дополнительные обязанности арендатора:

содержать и эксплуатировать ЗС в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

немедленно (или в указанный срок) освободить ЗС по требованию арендодателя при необходимости его использования по прямому предназначению;

не производить перепланировку внутренних помещений ЗС;

не отключать и не демонтировать ИТО;

при проведении арендаторами ремонта внутри ЗС не оклеивать обоями, не производить отделку стен другими горючими материалами;

не загромождать входы и аварийные выходы в ЗС, а также не препятствовать осуществлению проверок состояния ЗС;

не снимать с петель защитно-герметические и герметические двери и ставни;

не хранить легко-воспламеняющиеся жидкости и другие ядовито-технические вещества.

Проект договора аренды ЗС должен быть согласован с работником, занимающимся вопросами ГО организации, ответственным за эксплуатацию ЗС.

- Списание пришедших в негодность ЗС с учета организаций осуществляется в соответствии с требованиями действующих законодательных актов Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 порядок учета защитных сооружений

- Учет ЗС ведется:

на республиканском уровне – Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – МЧС Республики Беларусь);

на территориальном уровне – областными и Минским городским управлениями Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – УМЧС);

на местном уровне – городскими (районными) отделами по ЧС;

на территории поселковых и сельских советов – работниками местных исполнительных и распорядительных органов, занимающимися вопросами ГО;

на отраслевом и объектовом уровне – структурными подразделениями (работниками), занимающимися вопросами ГО.

Учет ЗС ведется в журнале регистрации ЗС согласно приложению 4.

- Документальным основанием для учета ЗС является паспорт сооружения.

К паспорту ЗС прилагается копия плана экспликации помещений, подписанная, заверенная руководителем организации, на балансе которой содержится ЗС и согласованная с органом повседневного управления по ЧС.

- Паспорт оформляется и выдается после ввода ЗС в эксплуатацию, по итогам инвентаризации или по итогам проверки технического состояния ЗС организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. К паспорту прилагается акт проверки ЗС и протокол испытаний фильтровентиляционного агрегата (далее – ФВА, фильтровентиляционного агрегата) согласно приложению 5.

- Для присвоения инвентарного номера организация, на учете которой находится ЗС, представляет данные о месте расположения и копию паспорта в городской (районный) отдел по ЧС, который представляет данные в областное (Минское городское) УМЧС. Областные и Минское городское УМЧС представляют данные в МЧС Республики Беларусь, которое присваивает инвентарный номер ЗС, а также, при необходимости, в установленном порядке выдает дубликат паспорта в замен утерянному или уничтоженному.

ГЛАВА 3 требования к эксплуатации защитных сооружений

- В условиях повседневной деятельности использование ЗС для нужд организаций и обслуживания населения осуществляется по решению начальника ГО объекта или органа местного самоуправления по согласованию с городским (районным) отделом по ЧС.

- Встроенные или отдельно стоящие ЗС допускается использовать под:

помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям В и Д, если в технологических процессах не выделяются вредные жидкости, пары, газы опасные для людей и не требующие естественного освещения;

помещения дежурных электриков, связистов, лифтеров и ремонтных бригад;

складские помещения для хранения несгораемых материалов или сгораемых в несгораемых упаковках;

помещения торговли и питания;

спортивные помещения;

помещения бытового обслуживания населения;

вспомогательные и подсобные помещения.

- При использовании ЗС под складские помещения и мастерские, допускается использовать 50% расчетной вместимости убежища. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом постоянного доступа к ИТО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

- При эксплуатации ЗС в режиме повседневной деятельности должна быть обеспечена сохранность:

защитных устройств сооружения как в целом, так и отдельных его элементов;

защитно-герметических дверей, ставней, противовзрывных устройств;

герметизации и гидроизоляции всего сооружения;

ИТО и возможности его перевода на эксплуатацию в режиме ЧС мирного и  военного времени.

- При эксплуатации ЗС в мирное время запрещается:

перепланировка помещений;

устройство отверстий и (или) проемов;

нарушение герметизации или гидроизоляции;

демонтаж оборудования, герметических дверей и защитных устройств;

применение сгораемых синтетических материалов при отделке, в том числе керамической плитки.

ГЛАВА 4

содержание входов, защитных устройств и помещений для укрываемых

- Пути движения, входы и аварийные выходы ЗС должны быть свободными. Не допускается застройка участков вблизи входов и аварийных выходов, наружных воздухозаборов и вытяжных устройств.

- На входах защитно-герметические двери должны находиться в открытом положении на деревянных подставках, обеспечивающих снятие напряжения с петель. На период использования помещений ЗС в интересах производства для закрытия дверных проемов устанавливаются дополнительные обычные двери. При этом крепление дверной коробки должно обеспечивать её быстрый демонтаж.

- На всех защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях указывается порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней сторон: «Дверь №1». Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения.

- Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод.

- Помещения ЗС должны быть сухими, температура воздуха в зимнее и летнее время года должна поддерживаться в соответствии с проектом. Требования по содержанию помещений ЗС лечебных учреждений изложены в СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

- Оштукатуривание потолков и стен помещений ЗС не допускается. Отделка внутренних помещений производится из несгораемых материалов, стены и потолки окрашиваются в светлые тона масленой краской.

- Стены и потолки в помещениях фильтровентиляционных камер окрашиваются поливинилацетатными красками. Металлические двери, ставни окрашиваются глифталевыми, алкидно-стирольными красками. Не допускается окрашивать резиновые детали, уплотнения, амортизаторы, таблички с наименованием завода-изготовителя и техническими данными ИТО.

ГЛАВА 5 СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- Ито должно содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты ИТО, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, уточненными с учетом особенностей эксплуатации ЗС.

- Системы ИТО, не используемые в мирное время, могут находиться на консервации или быть заблокированными. Если организация, в чьем ведении находится ЗС, не имеет квалифицированного персонала для расконсервации и приведения в рабочее состояние ИТО в нормативное время, то в этом случае разрешается держать ИТО расконсервированным при условии проведения планового ТО по договорам подряда со специализированными организациями. Порядок заключения договоров на ТО приведен в главе 1.

- Элементы инженерных систем внутри ЗС должны быть окрашены в соответствующие цвета:

в белый – воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений, надписи и стрелки на дверях, агрегатах и оборудовании;

в желтый – воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей);

в красный – трубы режима регенерации и системы пожаротушения, герметические клапаны и клапаны избыточного давления (далее – КИД);

в голубой – трубы режима рециркуляции;

в черный – трубы электропроводки и канализации, емкости для сброса фекалий, линии зануления (заземления);

в зеленый – водопроводные трубы, баки запаса воды;

в коричневый – трубы отопления и маслопроводы дизельной электрической станции (далее – ДЭС), запирающие устройства на дверях (ставнях);

в серый – защитно-герметические и герметические двери, ставни, ворота.

- Герметические клапаны до и после фильтров-поглотителей (далее – ФП, фильтров-поглотителей), устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода должны быть закрыты и опечатаны.

- Эксплуатация систем воздухоснабжения в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции. Не допускается, за исключением проверки ЗС на герметичность и подпор, при проведении штабных, объектовых тренировок и других мероприятий ГО, эксплуатация в мирное время:

вентиляционных систем ДЭС;

ФП и предфильтров;

фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

средств регенерации воздуха;

гравийных воздухоохладителей.

- Ячейки масленых противопыльных фильтров рекомендуется хранить в масленой ванне или пропитать маслом и обвернуть полиэтиленовой пленкой.

- При использовании систем чистой вентиляции в мирное время допускается увеличение сопротивления потоку воздуха противопыльных фильтров не более чем в два раза. Загрязненные ячейки фильтра очищаются от пыли с помощью стальной щетки и промываются горячим 10% содовым раствором, после чего промывается индустриальным маслом или веретенным маслом. Противовзрывные устройства, воздухозаборные и вытяжные каналы должны периодически очищаться от грязи и снега.

- В убежищах вместимостью менее 300 человек допускается применение для запаса питьевой воды сухих емкостей, заполняемых при приведении убежищ в готовность.

- Водоразборные скважины периодически, не реже одного раза в месяц, должны включаться для откачки воды на 2-3 часа.

- Аварийный запас воды в напорных емкостях должен обеспечить проток воды с полным обменом в течение 2-х суток. Безнапорные емкости должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе ЗС в режим убежища. Емкости должны освидетельствоваться представителями центра гигиены и эпидемиологи один раз в год.

- Непроточные ёмкости для запасов воды могут быть покрыты утеплительным слоем, должны иметь открывающиеся люки для обслуживания внутренних поверхностей и водомерные стекла. Утеплительный слой емкостей предназначен для сохранения температурного режима воды.

- Стационарные и (или) переносные резервуары для сброса фекалий, там где нет центральной канализации (если они предусмотрены проектом ЗС), должны быть закрыты, пользоваться ими в режиме повседневной деятельности запрещается.

- Санузлы, неиспользуемые в мирное время, должны быть закрыты и опечатаны, сантехническое оборудование законсервировано. Расконсервация санузлов должна выполняться при переводе ЗС на режим убежища.

- Допускается использование помещений санузлов под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и смывные бачки) консервируются без демонтажа.

- ДЭС после испытаний на работоспособность подлежит консервации. Емкости горюче-смазочных материалов должны быть установлены на высоте, обеспечивая поступление их к двигателю самотеком и заполненные. Они должны быть оборудованы смотровыми люками, указателями уровня, приемными фильтрующими сетками, огневыми преградителями и запорной арматурой. На выхлопном трубопроводе устанавливается термостойкая задвижка, обеспечивающая защиту двигателя от ударной волны. При неработающем двигателе она должна находиться в закрытом положении. Выхлопной трубопровод в ЗС должен быть термоизолирован. Аккумуляторы и электрооборудование должны обслуживаться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и правилами устройства электроустановок.

- После расконсервации не реже одного раза в неделю дизель-агрегат запускается и испытывается под нагрузкой в течение 30 минут.

- Во всех ЗС для аварийного освещения должны быть аккумуляторы (щелочные или кислотные) напряжением 12 В, ёмкостью не менее 60 А/ч и электрические фонари. Аккумуляторы должны находиться в заряженном состоянии.

- Относительная влажность воздуха в ЗС должна быть не выше 65±15%, в неиспользуемых помещениях в зимнее время температура воздуха должна быть не ниже +10ОС. Проветривание помещений ЗС проводится по необходимости.

РАЗДЕЛ II МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ В РЕЖИМЕ ЧС И В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

ГЛАВА 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- Мероприятия по приведению ЗС в готовность, сроки их выполнения, потребные силы и средства, ответственные исполнители отражаются в плане приведения ЗС в готовность к приему укрываемых. План утверждается руководителем организации, согласовывается с органом повседневного управления по ЧС и подлежит ежегодной корректировке, а также проверке реальности его выполнения.

- Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС, но оно не должно превышать времени установленного органом повседневного управления по ЧС.

- Мероприятия по подготовке ЗС к приему укрываемых включают:

подготовку маршрутов, установку указателей и световых сигналов «Вход»;

открытие всех входов для приема укрываемых;

освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;

расстановку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС);

проведение расконсервации ИТО;

снятие дополнительных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;

проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;

закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов);

закрытие и герметизацию воздухозаборных, вытяжных отверстий и воздуховодов системы естественной вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции ЗС по I и II режиму воздухообеспечения;

проверку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;

проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и отключающих устройств;

расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских скважин, проверку исправности аварийного освещения;

подачу заявки в организации здравоохранения на выделение медицинского персонала, кроме сандружинников;

подготовку и оборудование кладовых, обеспечивающих размещение и сохранность продовольствия, его фасовку и комплектование продуктовых наборов для укрываемых;

оснащение ЗС коллективными медицинскими аптечками, а также фельдшерскими и врачебными наборами, которые комплектуются организациями здравоохранения;

дооборудование ЗС в противопожарном отношении;

заполнение при необходимости емкостей горючих и смазочных материалов;

проверку убежища на герметичность;

открытие и расконсервацию санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения;

проверку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;

установку связи со штабом ГО города (района);

переключение системы освещения помещений на режим убежища;

установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;

проверку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, СИЗ;

проветривание помещений ЗС, добиваясь в необходимых случаях снижения уровня угарного и других вредных газов (согласно санитарных норм).

- На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила пользования СИЗ, указатели дизельных и фильтровентиляционных помещений, мест размещения санитарных узлов, емкостей с питьевой водой, санитарных постов, медицинских пунктов, входов и выходов.

ГЛАВА 7 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УКРЫВАЕМЫХ В ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

- На территории организаций работы по обозначению ЗС и маршрутов движений к ним выполняются заблаговременно, в жилой зоне – в  ходе приведения ЗС в готовность к приему укрываемых. Обозначению подлежат все убежища и ПРУ в радиусе до 500 м.

- Обозначение осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС.

- Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером 50×60 см, внутри которого указывается:

инвентарный номер сооружения;

принадлежность сооружения (наименование организации, цеха, органа управления жилищным хозяйством, адрес);

места хранения ключей (телефоны, адреса, должности и фамилии ответственных лиц).

Поле знака должно быть белого цвета, надписи – черного. Высота букв 3-5см, ширина – 0,5-1,0см.

- Маршруты движения выбираются из условия минимально возможного времени подхода к ним от места работы или проживания укрываемых. Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Размеры указателя по длине – 50см и ширине – 15см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета «Убежище» и расстояние в метрах до входа в ЗС.

- На каждое ЗС должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у ответственного за эксплуатацию ЗС, другой – в местах, обеспечивающих круглосуточный и быстрый доступ к ним (у дежурного по предприятию).

- Укрываемые в ЗС размещаются группами по производственному или территориальному признаку (цех, участок, бригада, дом). В каждой группе назначается старший.

- Укрываемые размещаются на нарах и скамейках. При оборудовании ЗС двухъярусными или трехъярусными нарами устанавливается очередность пользования местами для лежания.

Количество мест для размещения укрываемых должно соответствовать паспортным данным по вместимости ЗС. Нары для лежания должны быть размером 0,55×1,8м на 1 человека, скамейки для сидения 0,45×0,45м на 1 человека, мест для лежания должно быть 20% от вместимости ЗС при двухъярусном расположении нар.

- Обслуживание оборудования и уборка технических помещений осуществляется личным составом группы.

- Особое внимание обращается на дезинфекцию санитарных узлов, контейнеров с бытовым мусором и пищевыми отходами дезинфицирующим раствором и соблюдение правил личной и общественной гигиены.

Дезактивация и дезинфекция производится в случае необходимости подручными средствами с применением обеззараживающих рецептур, приведенных согласно приложению 3.

- Заполнение ЗС осуществляется по сигналам ГО. В ПРУ, при опасной концентрации СДЯВ и (или) ОВ, укрываемые должны прибыть и находиться в СИЗ, в ЗС жилого сектора должны прибывать с продуктами питания и медикаментами.

- Закрывание защитно-герметических дверей убежищ и наружных дверей ПРУ производится по команде начальника ГО объекта или после заполнения сооружения до установленной вместимости по решению начальника группы (звена) по обслуживанию сооружения.

- При наличии в убежищах тамбур-шлюзов заполнение сооружений может продолжаться способом шлюзования после закрытия защитно-герметических дверей.

- Укрываемые в защитных сооружениях обязаны:

быстро без суеты занять указанные места в помещении;

выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС;

соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного порядка, оставаться на своих местах в случае выключения освещения;

оказывать помощь престарелым, женщинам, детям, инвалидам и больным;

поддерживать чистоту и порядок в помещении;

содержать в готовности к пользованию СИЗ;

по распоряжению начальника группы (звена) выполнять работу по подаче воздуха в убежище с помощью ручного привода;

оказывать помощь начальнику группы (звена) по обслуживанию ЗС при ликвидации аварии и устранении повреждений ИТО;

соблюдать правила техники безопасности (не входить в фильтровентиляционное помещение и помещение ДЭС, не прикасаться к электрорубильникам и электрооборудованию, к баллонам со сжатым воздухом и кислородом, регенеративным патронам, гермоклапанам, клапанам избыточного давления, шиберам, запорной арматуре на водопроводе и канализации, к дверным затворам и другому оборудованию).

- Укрываемым в ЗС запрещается:

курить и употреблять спиртные напитки;

приводить (приносить) в ЗС домашних животных;

приносить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и имеющие сильный специфический или резкий запах вещества, а также громоздкие вещи;

шуметь, громко разговаривать, ходить по сооружению без особой надобности, открывать двери и выходить из сооружения.

ГЛАВА 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИТО, ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗС В РЕЖИМЕ ЧС И В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

- Эксплуатация ИТО производится в соответствии с техническими описаниями, инструкциями по эксплуатации, схемами и другими документами, утвержденными начальником ГО объекта.

- Обеспечение снабжения ЗС воздухом осуществляется фильтровентиляционной системой по режиму чистой вентиляции (режим I), фильтровентиляции (режим II), режиму изоляции с регенерацией воздуха (режим III).

Снабжение воздухом ПРУ, вместимостью до 50 человек, возможно за счет естественной вентиляции (режим I). В ПРУ вместимостью более 50 человек и ПРУ учреждений здравоохранения, независимо от вместимости, предусматривается вентиляция с механическим побуждением.

- При возникновении ЧС с выбросом в атмосферу СДЯВ или при радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении ЗС переводится в режим фильтровентиляции (режим II).

- На режим III полной изоляции с регенерацией воздуха ЗС переводится при загазованности воздуха продуктами горения, опасными концентрациями СДЯВ и при сильном радиоактивном заражении (загрязнении) местности. При этом режиме включаются установки регенерации воздуха для поглощения углекислого газа и выделения кислорода.

В зонах пожаров подпор в ЗС поддерживается за счет наружного воздуха, при этом перекрываются герметические клапаны на приточных и вытяжных системах, за исключением клапанов, обеспечивающих подачу воздуха через фильтры очистки от окиси углерода. Одновременно с этим включаются установки регенерации воздуха для поглощения углекислого газа и выделения кислорода.

Вентиляторы режима I обеспечивают рециркуляцию воздуха в помещениях. При полной изоляции ЗС подпор осуществляется за счет сжатого воздуха из баллонов, дозирование которого производится с помощью редуктора.

- В ЗС после заполнения укрываемыми подлежат контролю четыре группы параметров:

газовый состав воздуха;

микроклимат;

инженерно-техническое оборудование;

подпор воздуха.

Значения этих параметров приведены согласно приложению 6.

- Для оценки состояния воздушной среды в ЗС необходимо руководствоваться следующим:

70.1. при температуре воздуха от 0 до +30ОС концентрация:

двуокиси углерода до 3%,

кислорода до 17%,

окиси углерода до 30 мг/м3

данные показатели являются допустимыми и не требуют дополнительных мероприятий;

70.2. при температуре воздуха от +31 до +33ОС концентрация:

двуокиси углерода до 4%,

кислорода до 16%,

окиси углерода до 50-70 мг/м3

данные показатели требуют ограничения физических нагрузок и медицинского наблюдения;

70.3. при температуре воздуха от +34ОС и выше концентрация:

двуокиси углерода от 5% и выше,

кислорода от 14% и менее,

окиси углерода до 100 мг/м3 и более

такая воздушная среда опасна для здоровья человека, необходимо улучшать состав воздуха или выводить людей из ЗС.

Объемная активность радона в воздухе не должна превышать 200 Бк/м3 .

Результаты замеров вносятся в журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС с указанием даты, места и времени замера, метода или прибора, которым производится замер величин контролируемого параметра и подпись лица, производившего замер согласно приложению 7.

ГЛАВА 9 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ УСТАНОВОК В ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

- Допуск лиц в помещение ЗС со смонтированными регенеративными установками не разрешается, оно должно быть закрыто и опечатано лицом ответственным за эксплуатацию установок.

- В помещении, где расположены регенеративные установки, не допускается:

хранение щелочей, кислот, масел и воспламеняющихся веществ;

попадание органических веществ и влаги в патроны установок;

затопление помещения водой.

- Помещения с регенеративными установками должны быть оснащены средствами пожаротушения. Обслуживание регенеративных патронов производится в чистых и сухих брезентовых рукавицах, инструмент должен быть обезжирен и высушен.

- Персонал, обслуживающий регенеративные патроны, должен пройти обучение, инструктаж по мерам безопасности и допускаться к работе в установленном порядке. Отработанные регенеративные патроны демонтируются, заглушаются и уничтожаются в соответствии с требованиями, изложенными в техническом описании регенеративной установки.

При проведении регламентных работ на регенеративных установках и при замене регенеративных патронов необходимо использовать инструмент, поставляемый в комплекте с установками.

ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗС НА ПОТЕНЦИАЛЬНО

И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И ТЕРРИТОРИЯХ

- ЗС должны быть готовы к немедленному приему укрываемых. Это обеспечивается надежной герметичностью, исправным состоянием фильтровентиляционной системы, которое обеспечивает длительное пребывание укрываемых в зараженной зоне, а также наличием аварийных запасов воды, продуктов, медикаментов и другого необходимого имущества. Система жизнеобеспечения должна обеспечивать непрерывное пребывание укрываемых в ЗС в течение 2 суток, а при ЧС на радиационно-опасных объектах до 5 суток.

Фильтровентиляционное оборудование ЗС должно обеспечивать очистку воздуха от опасных химических и биологических веществ, радиоактивных продуктов и продуктов горения, которые могут выбрасываться в атмосферу при авариях в зоне расположения ЗС. Это предприятия химической промышленности, производящие или использующие в производстве СДЯВ. К ним относятся: аммиак, ангидрид уксусной кислоты, водород цианистый, азотная кислота, нитрилакриловые кислоты, дихлорэтан, сернистый ангидрид, винил хлористый, сероводород, соляная кислота, фосген, метил бромистый, хлор, метилизоцианат, хлорпикрин.

Кроме того, к потенциально опасным объектам относятся: базы и склады хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, горюче-смазочных материалов, места захоронения и эксплуатации радиоактивных материалов и источников и другие.

ГЛАВА 11 ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ ГРУППЫ (ЗВЕНА) ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ

- Группы (звенья) по обслуживанию ЗС создаются для каждой работающей смены из работников организаций, укрываемых в ЗС.

- Начальник группы (звена) по обслуживанию ЗС подчиняется начальнику ГО объекта. Он отвечает за организацию заполнения ЗС, правильную эксплуатацию сооружения.

- Начальник группы (звена) по обслуживанию ЗС обязан:

знать правила эксплуатации сооружения и всего установленного в нем оборудования;

знать планировку сооружения, расположение аварийного выхода, места расположения ближайших ЗС;

знать порядок воздухоснабжения убежища и установления соответствующих режимов вентиляции в зависимости от обстановки;

знать расположение и назначение основных коммуникаций, проходящих вблизи сооружения, места вводов в сооружение водопровода, канализации, отопления и электроснабжения и уметь пользоваться отключающими устройствами на этих сетях;

заблаговременно обучать лиц группы по обслуживанию ЗС четкому выполнению своих функциональных обязанностей;

обеспечить готовность ЗС к приему укрываемых в установленный срок.

- Начальник группы (звена) при получении сигналов гражданской обороны обязан:

распределить лиц группы (звена) по местам обслуживания ЗС согласно обязанностям каждого;

организовать прием, учет и размещение укрываемых в ЗС;

прекратить заполнение убежища через входы без шлюзов и закрыть защитно-герметические двери (ворота) после получения команды или принятия решения о закрытии ЗС;

организовать наблюдение за параметрами микроклимата, газового состава воздуха в убежище и контроль над радиационной и химической обстановкой внутри и вне убежища;

включить систему вентиляции по требуемому режиму;

разъяснить укрываемым правила поведения в сооружении и следить за их выполнением;

организовать питание и медицинскую помощь укрываемым;

информировать укрываемых об обстановке вне сооружения и о поступивших сигналах;

при опасной концентрации СДЯВ и (или) ОВ в ПРУ обязан подать команду надеть противогазы всем укрываемым;

при необходимости подать команду личному составу, обслуживающему ДЭС и находящемуся за линией герметизации сооружения, работать в противогазах.

- По сигналу «Отбой» начальник группы (звена) обязан:

уточнить обстановку в районе сооружения и определить режим поведения укрываемых в ЗС;

установить при необходимости очередность и порядок выхода укрываемых из сооружения с учетом сложившейся в районе ЗС обстановки;

после выхода укрываемых из сооружения организовать уборку, проветривание, а при необходимости – дезактивацию и дезинфекцию помещений сооружения;

подготовить сооружение к повторному приему укрываемых (пополнить запасы горючих и смазочных материалов, медикаментов, воды, продуктов питания).

- Заместитель начальника группы (звена) по эксплуатации оборудования подчиняется начальнику группы по обслуживанию ЗС и отвечает за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения ЗС (вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации).

- Заместитель начальника группы (звена) по эксплуатации оборудования обязан:

знать правила эксплуатации инженерно-технического оборудования ЗС;

при подготовке ЗС к приему укрываемых проверить готовность к работе систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации и других систем, исправность защитно-герметических устройств и герметичность ЗС;

организовать контроль над состоянием воздушной среды в убежище (подпором воздуха, его температурой, влажностью и газовым составом) и докладывать о результатах измерений начальнику группы;

организовать дежурство по обслуживанию инженерно-технического оборудования ЗС;

организовать при необходимости устранение повреждений и неисправностей инженерно-технического оборудования.

- Начальник звена по заполнению и размещению укрываемых (контролер):

обеспечивает освобождение ЗС от складского имущества, расстановку нар и другие мероприятия в помещениях для укрываемых;

проверяет готовность дверей (ворот) к закрытию, при обнаружении неисправностей устраняет их;

обозначает маршруты следования укрываемых к ЗС;

организует встречу, прием и размещение укрываемых по отсекам сооружения;

открывает и закрывает двери (ворота) входов по распоряжению начальника группы;

обеспечивает пропуск людей в убежище через тамбур-шлюзы после закрытия сооружения;

следит за порядком в помещениях;

обеспечивает охрану входов и аварийного выхода сооружения;

организует выход укрываемых через входы или аварийные выходы защитного сооружения.

- Начальник звена электроснабжения (электрик, электрик-моторист):

обслуживает ДЭС, электрическую сеть и электрооборудование сооружения;

обеспечивает исправность аварийного освещения и включение его при выходе из строя других источников.

- Начальник звена по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования (слесарь по вентиляции):

обеспечивает работу систем воздухоснабжения в заданных режимах, следит за состоянием защитно-герметических устройств системы воздухоснабжения и устраняет их неисправности;

контролирует количество подаваемого в сооружение воздуха, периодически проверяет его подпор;

следит за равномерностью распределения воздуха по отдельным помещениям (отсекам) ЗС, контролирует газовый состав воздуха.

Рекомендуемая периодичность измерений газового состава воздуха в зависимости от объема помещений на одного укрываемого, режима вентиляции и параметров микроклимата приведены согласно приложению 6.

В случае достижения предельно допустимых величин параметров микроклимата и газового состава воздуха немедленно докладывает начальнику группы (звена). Результаты замеров заносятся в журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

- Начальник звена по обслуживанию водоснабжения и канализации (слесарь по водопроводу и канализации):

проводит техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализации ЗС;

организует раздачу питьевой воды из емкостей запаса воды, находящихся в сооружении;

следит за порядком в санитарных узлах сооружения, организует сбор бытовых отходов и их последующее удаление.

- Начальник звена связи и разведки (радиотелефонист, телефонист, разведчик-химик, разведчик-дозиметрист):

обеспечивает связь с органом повседневного управления по ЧС и начальником ГО организации;

проводит регламентное обслуживание радио- и проводных средств системы связи и системы местного оповещения;

контролирует зараженность воздуха радиоактивными и отравляющими веществами внутри ЗС;

ведет разведку и оценивает складывающуюся обстановку вне ЗС;

осуществляет дозиметрический контроль и учет доз облучения укрываемых.

- Начальник медицинского звена (врач, фельдшер, сандружинник):

доукомплектовывает коллективные медицинские аптечки, наборы фельдшерские и врачебные до установленных норм;

осуществляет постоянное наблюдение и оценивает состояние здоровья укрываемых, выявляет и изолирует инфекционных больных;

оказывает первичную медико-санитарную помощь пораженным и больным, находящимся в защитном сооружении;

контролирует санитарное состояние защитного сооружения;

осуществляет санитарный надзор за хранением и раздачей продуктов питания и питьевой воды, проводит другие необходимые лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия;

ведет учет обращений за медико-санитарной помощью в журнале согласно приложению 8.

- Начальник звена организации питания (кладовщик-раздатчик) организует получение и закладку продовольствия, фасовку и выдачу его укрываемым.

ГЛАВА 12 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- при эксплуатации ЗС в части соблюдения противопожарных мероприятий необходимо руководствоваться требованиями правил пожарной безопасности Республики Беларусь в зависимости от назначения помещений ЗС в мирное и в военное время в соответствии с действующими нормативами и инструкциями.

- Помещения ДЭС укомплектовываются ручными порошковыми или углекислотными огнетушителями, противопожарными полотнищами и ящиками с песком, а при необходимости и системами автономного пожаротушения.

- При использовании ЗС под складские помещения должно предусматриваться устройство автоматических установок пожаротушения.

- При переводе ЗС на режим убежища все хранимые в нем сгораемые материалы должны удаляться, а автоматическая система пожаротушения консервироваться.

- Средства пожаротушения хранятся в доступных обозначенных и освещенных местах.

- Ответственными за противопожарное состояние назначаются: в мирное время - ответственный за эксплуатацию защитного сооружения, в период режима работы в условиях ЧС – заместитель начальника звена (группы) по эксплуатации оборудования.

РАЗДЕЛ III КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГЛАВА 13 ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- Состояние ЗС проверяется при ежегодных специальных осмотрах, комплексных проверках, смотр-конкурсах и инвентаризации. Ежегодные осмотры проводятся по плану руководителя организации, а специальные - после пожаров, землетрясений, затоплений и других стихийных бедствий.

- При осмотрах проверяется:

состояние входов, выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов ДЭС;

исправность дверей и механизмов задраивания;

исправность систем вентиляции, водоснабжения, канализации, связи, электроснабжения и другого оборудования;

наличие и состояние средств пожаротушения;

наличие технической и эксплуатационной документации.

Особое внимание должно уделяться исправности фильтровентиляционных агрегатов. Периодически их исправность проверяется в работе. Данные проверки записываются в журнал по форме согласно приложению 9.

- Наибольший вред оборудованию ЗС наносит сырость. В целях недопущения порчи оборудования в ЗС необходимо соблюдать температурно-влажностный режим.

- Комплексная проверка ЗС проводится 1 раз в 3 года согласно утвержденному плану, при этом:

проверяется наличие эксплуатационной и технической документации;

проверяется герметичность убежища;

проверяется работоспособность всего ИТО;

осуществляется испытание вентиляционных и фильтровентиляционных систем;

проверяется возможность приведения ЗС в готовность в соответствии с планом.

- В проведении комплексных проверок ЗС для испытания вентиляционных и фильтровентиляционных систем участвуют специализированные организации, аккредитованные Комитетом по стандартизации метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, которые имеют право выдачи заключений по определению качественного состояния ИТО и возможности его дальнейшей эксплуатации. При проверке технического состояния ЗС ГО могут быть использованы средства измерения и оборудование огласно приложению 10.

- В состав комиссии по проверке ЗС включаются представители органов повседневного управления по ЧС, подготовленные инженерно-технические работники и специалисты. Председателем комиссии может быть заместитель руководителя организации или заместитель главы администрации города (района).

- Проверка ЗС должна носить конкретный целевой характер. Результаты проверки должны быть занесены в журнал проверки состояния ЗС согласно приложению 11 с указанием проверенных систем и агрегатов, готовности к приему укрываемых.

- При проверке состояния ЗС целесообразно соблюдать следующую последовательность:

проверить наличие эксплуатационной документации по перечню согласно приложению 5, правильность и своевременность ее заполнения;

проверить состояние ограждающих конструкций и защитных устройств;

проверить систему вентиляции и герметичность сооружения;

проверить аварийное и автономное электропитание (если имеется по проекту) и электрооборудование;

проверить системы водоснабжения, канализации и отопления.

- Время, необходимое на проверку защитного сооружения:

вместимостью до 300 человек – до 3-х часов;

вместимостью до 600 человек – до 4-х часов;

вместимостью до 1000 человек – до 6-и часов.

- Результат проверки оформляется актом. С результатами проверки должен ознакомится руководитель организации. На основании акта проверки составляется годовой план ремонта или замены отдельных узлов, агрегатов, фильтров-поглотителей.

- Органы повседневного управления по ЧС осуществляют контроль над правильностью эксплуатации в мирное время, совместно с владельцами принимают в эксплуатацию вновь построенные, участвуют в комплексной проверке и смотр-конкурсе по содержанию ЗС.

Приемка в эксплуатацию законченных строительством ЗС осуществляется в соответствии с СНБ 1.03.04-2000 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения».

- Своевременное и качественное проведение ТО и ремонтов оборудования продлевает срок службы и обеспечивает поддержание убежищ в постоянной готовности к приему укрываемых.

- Вместимость ЗС рассчитывается исходя из норм площади - 0,5м2/чел., а при трёхъярусном расположении нар – 0,4 м2/чел., объема воздуха – не менее 1,5м3/чел. Этот объем подсчитывают в пределах зоны герметизации за вычетом помещений дизельной электростанции, тамбуров, вспомогательных помещений.

- В ЗС вместимостью более 500 человек должен быть оборудован санитарный пост площадью 2м2, вместимостью более 900 человек – медицинский пункт площадью 9м2.

- Сроки технических обслуживаний и капитального ремонта от года ввода ЗС в эксплуатацию проводятся:

ТО-1 – через 6 месяцев;

ТО-2 – через 1 год;

ТО-3 – через 1,5 года;

ТО-4 – через 2 года;

КР – один раз в 10 лет.

- Техническое обслуживание и капитальней ремонт проводится согласно приложению 12.

- Основное внимание при этом необходимо уделить эксплуатации и исправности защитных дверей, ставней, противовзрывных устройств и ФП.

- Высокая готовность к приему укрываемых достигается:

подготовкой групп и звеньев из числа управления;

планированием и проведением ТО;

отработкой технической и эксплуатационной документации;

знанием ответственными лицами своих обязанностей по обеспечению сохранности ЗС.

ГЛАВА 14 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

- Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром поверхностей стен, потолков, полов во всех помещениях ЗС. Для определения необходимости проведения капитального ремонта или списания защитного сооружения необходимо заключение организации, имеющей лицензию на право обследования состояния строительных конструкций, зданий и сооружений.

- В случае обнаружения поступления воды через ограждающие конструкции, а также значительного раскрытия трещин, нарушающих герметичность сооружений, принимаются срочные меры по их устранению.

- Осмотру подлежат также конструкции входов, аварийных выходов и оголовков на воздухозаборах.

- У отдельно стоящих ЗС проверяется обвалование (состояние дернового покрова), наличие и состояние кюветов, обеспечивающих сток поверхностных вод с прилегающей территории, у встроенных – отмостка и прилегающая территория.

- Проверка защитно-герметических ворот, дверей и ставней, их механизмов задраивания осуществляется внешним осмотром и практическим испытанием работоспособности.

- Профильная резина, обеспечивающая герметичность защитных устройств должна быть эластичной. Окраска резины не допускается.

- Состояние полотен защитных устройств и их навесов проверяется закрытием на все затворы. При этом затворы должны прижимать полотно примерно с одинаковым усилием.

- Окончательные выводы о состоянии ограждающих конструкций и защитных устройств делаются по результатам проверки сооружения на герметичность.

ГЛАВА 15 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ И СИСТЕМЫ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИИ

- При проверке все ФП, противопыльные фильтры, регенеративные патроны, установленные в ЗС, подвергаются техническому осмотру, который проводится с целью обнаружения механических повреждений, коррозии и других дефектов, вызывающих снижение их защитных и эксплуатационных свойств. При осмотре одновременно выявляются факты, способствующие порче этих средств защиты, производится контрольная проверка, текущий ремонт и принимаются другие меры по улучшению их содержания.

- Длительность службы ФП определяется средним, максимальным сроком годности и гарантийным сроком хранения:

средний срок годности определяется временем, в течение которого защитные свойства ФП соответствуют требованиям ТУ на данный образец;

максимальный срок годности определяется временем, в течение которого ФП может обеспечить необходимую защиту в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;

- Технический осмотр ФП-100, ФП-100У, ФПУ-200 и ФП-300 необходимо проводить в следующей последовательности:

определить маркировку ФП, которая должна быть на его корпусе (наименование, № ФП, № партии, дата изготовления, сопротивление в мм водяного столба);

измерить сопротивление потоку воздуха колонки фильтров-поглотителей и отдельно каждого ФП (правила измерения сопротивления изложены в инструкциях по монтажу и эксплуатации ФП);

разобрать колонку (колонки) ФП фильтровентиляционных установок;

отсоединить ФП друг от друга, проверить наличие резиновых прокладок в соединениях и их исправность;

проверить целостность оболочек (несквозное ржавление корпуса дефектом не считать);

отвернуть донную заглушку нижнего фильтра-поглотителя колонки и осмотреть ее внутреннюю поверхность; внутренняя поверхность заглушки не должна иметь следов натеков воды и ржавления;

покачиванием и встряхиванием убедиться в отсутствии пересыпания шихты;

взвесить ФП.

Основные характеристики ФП приведены согласно приложению 13.

- Необходимо иметь в виду, что нормальный вес может быть и у переувлажненных (затопленных) ФП, если они в последующем длительное время находились в сухом помещении, в этом случае необходимо руководствоваться результатами осмотра донной заглушки и внутреннего перфорированного цилиндра.

- Характерные дефекты ФП указаны согласно приложению 14.

- При обнаружении хотя бы одного явно выраженного дефекта фильтр-поглотитель выбраковывается.

- Перед последующей сборкой колонок производится ремонт отдельных частей. Ремонт заключается в замене огрубевших резиновых прокладок на новые, в очистке ФП от ржавчины, подкраске и восстановлении маркировки.

- ФП, качественное состояние которых вызывает сомнение, а величина повреждений не дает оснований для их выбраковки, подлежат особому учету и в дальнейшем должны быть подвергнуты испытаниям в первую очередь. Таблица категорирования ФП приведена согласно приложению 15.

- Результаты технического осмотра ФП заносятся в журнал по форме согласно приложению 9.

- Проверка исправности шихты ФП проводится в следующем порядке:

перед воздухозаборным устройством создается концентрация паров имитатора отравляющих веществ;

фильтровентиляционный агрегат на 10 минут включается в режим фильтровентиляции;

пары имитатора попадают в ФП и в случае их неисправности проникают в ЗС, наличие паров в помещениях определяется по запаху (в качестве имитаторов могут быть использованы хлорпикрин технический или этилмеркаптан согласно приложению 16);

сначала проверяется по имитатору в целом шихтовая часть у всех ФП, если произошел проскок имитатора через колонку ФП, то проверяется каждый ФП отдельно, негодные ФП выбраковываются. Утилизация ФП проводится согласно инструкции завода-изготовителя с соблюдением мер безопасности, учитывая процесс десорбции (хемосорбции) шихты ФП.

ГЛАВА 16 ПРОВЕРКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ  ЗАЩИТНОГО

СООРУЖЕНИЯ

- Система вентиляции проверяется путем внешнего осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, ФП, противопыльных фильтров, герметических клапанов, противовзрывных устройств, клапанов избыточного давления, регенеративных установок, воздуховодов, приборов).

- Проверка работоспособности вентиляторов производится запуском электродвигателей, а для электроручных вентиляторов также и с помощью ручного привода. В системах, оборудованных расходомерами, проверяется их исправность.

- На ФП и регенеративных патронах не допускается повреждение корпусов (вмятин, сквозной коррозии), а также изменение заводской окраски и маркировочных надписей. Проверяется правильность установки ФП в колонке. Фильтры должны располагаться согласно величинам сопротивлений воздушному потоку, обозначенным на их корпусе. При этом ФП с большим сопротивлением находятся сверху.

- Все герметические клапаны, вентиляторы, пускатели к ним должны быть промаркированы и номера их соответствовать эксплуатационной схеме вентиляции, а на воздуховодах стрелками обозначено направление движения воздуха.

- Герметичность убежища проверяется по величине подпора воздуха и производится в следующей последовательности:

закрываются все входные ворота, двери, ставни, люки, стопорятся клапаны избыточного давления, закрываются гермоклапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем;

включается система приточной вентиляции в режим фильтровентиляции;

измеряется подпор воздуха тягонапоромером, значение которого должно быть не менее 50Па (5 мм вод. ст.). Трубопровод со штуцером диаметром 7-8 мм, выходящий за пределы защитно-герметических дверей (ворот), обязательно должен быть оборудован запорным краном для подключения тягонапоромера.

определяются (при необходимости) места утечек воздуха по тепловизору (пламени свечи).

- Местами возможной утечки воздуха могут быть притворы герметических устройств (дверей, люков, клапанов), примыкания коробок дверей к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции различных вводов, закладных деталей и другие. Все выявленные неплотности устраняются, после чего проводится повторная проверка на герметичность.

- Помещения ЗС, в которых в мирное время не предусматривается постоянная работа вентиляционных систем, должны периодически проветриваться наружным воздухом.

ГЛАВА 17 ПРОВЕРКА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И СВЯЗИ

- ЗС должно быть обеспечено внутренней (объектовой) и городской телефонной связью, иметь радиоприемники (радиоточку) и радиостанцию для связи с органом повседневного управления по ЧС. Ввод сетей должен быть подземный через сальниковые уплотнения.

- Проверка системы водоснабжения и канализации осуществляется путем опробования вентилей, задвижек и водоразборных кранов. При этом особое внимание обращается на обеспечение протока воды в напорных емкостях. Безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе ЗС на режим убежища.

- Общий запас воды рассчитывается на двое суток с потреблением: питьевой воды 3л в сутки на человека (в лечебных учреждениях – 20л в сутки на больного и 3л в сутки на медперсонал); умывальник – 5л в сутки и унитаз – 10л в сутки на человека.

- Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды должно удовлетворять требованиям санитарных норм и правил СанПиН 10-124 РБ 99.

- Отопление ЗС может быть центральным или автономным. При центральном система отопления ЗС должна представлять собой самостоятельное ответвление от общей отопительной сети здания. При проверке отопления обращается внимание на исправное функционирование запорной арматуры на вводах подающего и обратного трубопроводов, которая в обязательном порядке устанавливается в пределах ЗС.

ГЛАВА 18 ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ КОЛОНКИ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛАТИТЕЛЕЙ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ПОТОКУ ВОЗДУХА

- Для проверки необходимо присоединить резиновые трубки вертикального водяного манометра (либо манометра типа ММН-2400) к штуцерам, установленным на входном и выходном воздуховодах колонки ФП.

- Сопротивление колонки должно быть равно среднему значению сопротивления всех ФП, входящих в колонку. Например, если в колонку входят ФП с сопротивлениями 40, 45 и 50 мм вод. ст., то ее сопротивление должно быть равно примерно 45 мм вод. ст.

- Для измерения сопротивления каждого фильтра-поглотителя в отдельности необходимо в выходные отверстия остальных фильтров-поглотителей поставить заглушки, присоединить вновь воздуховоды и установить по расходомеру производительность в соответствии с маркой ФП. В качестве заглушек можно использовать заглушки нижних торцовых отверстий ФП, которые освобождаются при монтаже колонки.

- При отсутствии штуцеров на воздуховодах ФВА подсоединение производится с помощью медицинских игл. Для этого иглы утолщенными концами подсоединяются к резиновым трубкам манометра. Заостренные концы игл путем прокола соединительных резиновых муфт вводятся в места соединений воздуховодов с колонкой ФП. Срез заостренного конца игл устанавливается параллельно направлению потока воздуха.

ГЛАВА 19 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗС

- Защитные сооружения при проверке содержания и эксплуатации в зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и внутреннего оборудования оцениваются как готовые, неготовые или ограниченно готовые к приему укрываемых.

- Защитные сооружения оцениваются как готовые, если:

их ограждающие конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СНиП II-11-77* «Защитные сооружения ГО»;

обеспечивают защиту от расчетных поражающих факторов;

имеют исправные системы жизнеобеспечения;

обслуживаются обученными формированиями убежищ и укрытий.

152.	Защитное сооружение считаются не готовым, если оно не отвечает хотя бы одному из перечисленных выше требованиям.

153.	В ограниченной готовности находятся те защитные сооружения, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства. Эти недостатки также не должны снижать нормативные показатели по производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности ЗС и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и биологических средств.

Критерии оценки содержания и эксплуатации защитного сооружения приведены согласно приложению 17.

Приложение 1

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Нормы

оснащения группы (звена) по обслуживанию ЗС

| № п/п | Наименование имущества | Ед. изм. | Норма расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 1. | Фильтрующий противогаз | шт. | Всему личному составу |  |  |
| 2. | Респиратор Р-2 | шт. | Всему личному составу |  |  |
| 3. | Легкий защитный костюм Л-1 | компл. | Каждому химику-разведчику |  |  |
|  | 2. Средства радиационной и химической разведки |  |  |  |  |
| 4. | Рентгенометр-радиометр | шт. | Каждому разведчику-дозиметристу |  |  |
| 5. | Комплект измерителя дозы ИД-1 | компл. | Один на группу |  |  |
| 6. | ВПХР | шт. | Каждому химику-разведчику |  |  |
|  | 3. Средства специальной обработки |  |  |  |  |
| 7. | Комплект для дегазации ИДП-С | шт. | Каждому химику-разведчику, и каждому химику-дозиметристу |  |  |
| 8. | Дегазирующий пакет порошковый | шт. | То же |  |  |
|  | 4. Медицинское имущество |  |  |  |  |
| 9. | Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 | шт. | Всему личному составу звена по обслуживанию |  |  |
| 10. | Аптечка индивидуальная АИ-2 | шт. | Всему личному составу звена, каждой сандружиннице |  |  |
| 11. | Санитарная сумка со спецукладкой | шт. | Каждой сандружиннице |  |  |
| 12. | Индивидуальный перевязочный пакет | шт. | Всему личному составу звена |  |  |
|  | 5. Средства связи |  |  |  |  |
| 13. | Радиостанция Р-107м, Р-105м | компл. | один на пункт управления |  |  |
| 14. | Телефонный аппарат | шт. | 1-2 на пункт управления |  |  |
| 15. | Электромегафон | шт. | 1 на пункт управления |  |  |
|  | 6. Инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  | группа |  | звено |
| 16. | Лопата железная штыковая | шт. | 8 | 4 |  |
| 17. | Лопата железная совковая | шт. | 8 | 4 |  |
| 18. | Топор плотничный | шт. | 3 | 2 |  |
| 19. | Пила поперечная | шт. | 2 | 1 |  |
| 20. | Пила ножовка по дереву | шт. | 2 | 1 |  |
| 21. | Лом обыкновенный | шт. | 6 | 4 |  |
| 22. | Кувалда | шт. | 2 | 2 |  |
| 23. | Ножницы для резки проволоки | шт. | 1 | 1 |  |
| 24. | Пила ножовка по металлу | шт. | 3 | 2 |  |
| 25. | Гидравлический домкрат | шт. | 2 | 2 |  |
| 26. | Фонарь аккумуляторный | шт. | 4 | 2 |  |
| 27. | Фонарь карманный | шт. | Всему л.с. | Всему л.с. |  |
| 28. | Комплект электромонтера | компл. | 1 | 1 |  |
| 29. | Комплект сантехника | компл. | 1 | 1 |  |

Приложение 2

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Оснащение ЗС коллективными медицинскими аптечками

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Норма расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аптечка коллективная (опись №1) | комплект | 1 | На 100-150 чел |
| 2. | Аптечка коллективная (опись №2) | комплект | 1 | На 400-600 чел |
| 3. | Набор фельдшерский | комплект | 1 | На ЗС, вместимостью 150-1200 чел |
| 4. | Набор врачебный | комплект | 1 | На ЗС, вместимостью более 1200 чел. |
| 5. | Носилки санитарные | шт. | 1 | На каждые 500 укрываемых |

Опись №1

Примерный перечень на 100-150 человек

| № п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Медикаменты |  |  |  |
| 1. | Амидопирин 0,25, фенацитин 0,25, кофеин 0,03 таблетки №6 | упак. | 5 |
| 2. | Аммиак 10% раствор в ампулах по 1мл | амп. | 10 |
| 3. | Бесалол таблетки №6 | упак. | 1 |
| 4. | Бромкамфора 0,25 таблетки №30 | -«- | 1 |
| 5. | Бриллиантовый зеленый 1% спиртовой раствор по 10мл | фл. | 2 |
| 6. | Валидол 0,06 таблетки №10 | упак. | 3 |
| 7. | «Дента» капли 5мл | фл. | 1 |
| 8. | Йода 5% спритовой раствор по 1мл в ампуле с оплеткой | амп. | 20 |
| 9. | Кислота ацетилсолициловая 0,5 таблетки №10 | упак. | 1 |
| 10. | Калия перманганат по 3,0 | фл. | 1 |
| 11. | Капли желудочные 25мл | упак. | 1 |
| 12. | Кислота борная 3% спиртовой раствор по 10мл | фл. | 5 |
| 13. | Лейкопластырь 5см×5м | кат. | 1 |
| 14. | Мазь борная 5% - 25,0 | упак. | 1 |
| 15. | Настойка валерианы 30,0мл | фл. | 1 |
| 16. | Нитроглицерин 0,0005 таблетки №40 | упак. | 1 |
| 17. | Натрия гидрокарбонат (сода питьевая) | г | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Сульфадиметоксин 0,5 таблетки №10 | упак. | 2 |
| 19. | Бульфацила натрия 30% р-р по 5мл в тюбиках-капельницах | -«- | 4 |
| 20. | Термопсис трава 0,01г, натрия гидрокарбонат 0,25 таблетки №10 | -«- | 5 |
| 21. | Фталазол 0,5 таблетки №10 | -«- | 2 |
| Перевязочные средства |  |  |  |
| 22. | Бинт марлевый медицинский стерильный 5м×10см | шт. | 5 |
| 23. | Вата медицинская гигроскопическая стерильная по 50,0 | пачка | 3 |
| 24. | Салфетки марлевые стерильные 16см×14см №20 | -«- | 1 |
| Медицинские предметы |  |  |  |
| 25. | Жгут кровоостанавливающий | шт. | 1 |
| 26. | Ванночка глазная | -«- | 1 |
| 27. | Пипетка глазная в футляре | -«- | 5 |
| 28. | Стаканчик для приема лекарств | -«- | 1 |
| 29. | Термометр медицинский | -«- | 5 |

Опись №2

Примерный перечень на 400-600 человек

| № п/п | Наименование имущества | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Медикаменты |  |  |  |
| 1. | Аммиак 10% раствор в ампулах по 1мл | амп. | 20 |
| 2. | Анальгин 0,5 таблетки №10 | упак. | 5 |
| 3. | Кислота борная 3% спиртовой раствор по 10мл | фл. | 15 |
| 4. | Бриллиантовый зеленый 1% спиртовой раствор по 10мл | -«- | 5 |
| 5. | Бромкамфора 0,25 таблетки №30 | упак. | 1 |
| 6. | Валидол 0,06 таблетки №10 | -«- | 5 |
| 7. | «Дента» капли 5мл | фл. | 2 |
| 8. | Детская присыпка 50,0 | упак. | 2 |
| 9. | Йода 5% спритовой раствор по 10мл | фл. | 5 |
| 10. | Калия перманганат по 10,0 | упак. | 1 |
| 11. | Капли желудочные 25мл | фл. | 1 |
| 12. | Капли нашатырно-анисовые 10мл | -«- | 1 |
| 13. | Карболен (уголь активированный) 0,5 таблетки №10 | упак. | 3 |
| 14. | Кислота ацетилсолициловая 0,5 таблетки №10 | -«- | 3 |
| 15. | Настойка валерианы 30,0мл | фл. | 4 |
| 16. | Натрия гидрокарбонат (сода питьевая) | г | 200 |
| 17. | Нитроглицерин 0,0005 таблетки №40 | упак. | 2 |
| 18. | Фенолфталеин 0,1 таблетки №40 | -«- | 2 |
| 19. | Сульфацил натрия 30% раствор в тюбика-капельницах по 5мл | шт. | 10 |
| 20. | Сульфадиметоксин 0,5 таблетки №10 | упак. | 3 |
| 21. | Цитрамон таблетки №6 | -«- | 3 |
| 22. | Термопсис трава 0,01г, натрия гидрокарбонат 0,25 таблетки №10 | -«- | 3 |
| 23. | Фталазол 0,5 таблетки №10 | -«- | 3 |
| 24. | Фуропласт с перхлорвинилом по 50мл | фл. | 1 |
| 25. | Энтеросептол 0,25 таблетки №20 | упак. | 2 |
| Перевязочные средства |  |  |  |
| 26. | Бинт марлевый медицинский стерильный 5м×10см | шт. | 10 |
| 27. | То же 7м×14см | -«- | 10 |
| 28. | Бумага компрессная | -«- | 10 |
| 29. | Вата медицинская гигроскопическая стерильная по 50,0 | -«- | 5 |
| 30. | Вата компрессная | -«- | 2 |
| 31. | Лейкопластырь 5×500см | упак. | 1 |
| 32. | Салфетки марлевые стерильные 16см×14см №20 | -«- | 2 |
| Медицинские предметы |  |  |  |
| 33. | Жгут кровоостанавливающий | шт. | 2 |
| 34. | Грелка резиновая | -«- | 1 |
| 35. | Ножницы общехирургические тупоконечные, прямые длиной 140мм | -«- | 1 |
| 36. | Пипетка глазная в футляре | -«- | 4 |
| 37. | Ванночка глазная | -«- | 20 |
| 38. | Простыня стерильная в пакете | -«- | 2 |
| 39. | Стаканчик для приема лекарств | -«- | 4 |
| 40. | Термометр медицинский | -«- | 10 |
| 41. | Шина проволочная (лестничная) для ног | -«- | 4 |
| 42. | То же, для рук | -«- | 3 |

Набор фельдшерский

| № п/п | Наименование имущества |  | Единица измерения |  | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Медикаменты |  |  |  |  |  |
| 1. | Атропина сульфат 0,1% - 1мл | амп. |  | 20 |  |
| 2. | Барбамил 0,2 таблетки №10 | упак. |  | 2 |  |
| 3. | Глюкоза 40% раствор для инъекций | -«- |  | 10 |  |
| 4. | Димедрол 0,05 таблетки №10 | -«- |  | 2 |  |
| 5. | Инсулин 200 ед. для инъекций | фл. |  | 15 |  |
| 6. | Кордамин для инъекций по 2мл | амп. |  | 20 |  |
| 7. | Кофеин-бензоат натрия 10% р-р для инъекций по 1мл | -«- |  | 20 |  |
| 8. | Линимент синтомицина 10% - 25,0 | упак. |  | 2 |  |
| 9. | Масло вазелиновое | г |  | 50 |  |
| 10. | Морфина гидрохлорид 1% р-р для инъекций по 1мл | амп. |  | 10 |  |
| 11. | «Папазол» таблетки №10 | упак. |  | 2 |  |
| 12. | Пирроксан 0,015 таблетки №50 | фл. |  | 2 |  |
| 13. | Промедол 2% р-р для инъекций по 1мл | амп. |  | 10 |  |
| 14. | «Теофедрин» таблетки «10 | упак. |  | 5 |  |
| 15. | Цититон (цитизин) 0,15% р-р для инъекций по 1мл | амп. |  | 20 |  |
| 16. | Этаперазин 0,01 таблетки, покрытые оболочкой №10 | упак. |  | 3 |  |
| 17. | Спирт этиловый 96% | г |  | 200 |  |
| Дезинфицирующие средства |  |  |  |  |  |
| 18. | Хлорамин (монохлорамин) | кг |  | 3 |  |
| 19. | Лизол медицинский | кг |  | 0,5 |  |
| Врачебно-медицинские предметы |  |  |  |  |  |
| 20. | Аппарат дыхательный ручной «АДР-2» | шт. |  | 1 |  |
| 21. | Ванночка эмалированная с крышкой | -«- |  | 1 |  |
| 22. | Воздуховоды «Рот в рот» №2 | -«- |  | 1 |  |
| 23. | Иглы к шприцам №№0840 и 1060 (по 5шт каждого) | -«- |  | 10 |  |
| 24. | Ингалятор кислородный «И-2» | -«- |  | 1 |  |
| 25. | Катетеры цилиндрические резиновые №№10, 18,20 (по 1шт.) | -«- |  | 3 |  |
| 26. | Кипятильник (стерилизатор) мединструментов с огневым подогревом (205×85×55мм) | -«- |  | 1 |  |
| 27. | Лампочка спиртовая | -«- |  | 1 |  |
| 28. | Мочеприемник детский | -«- |  | 1 |  |
| 29. | Мочеприемник женский | -«- |  | 1 |  |
| 30. | Мочеприемник мужской | -«- |  | 1 |  |
| 31. | Ножницы общехирургические тупоконечные, прямые длиной 150мм | -«- |  | 1 |  |
| 32. | Прибор манометрический для измерения артериального давления | -«- |  | 1 |  |
| 33. | Пинцет анатомический | -«- |  | 1 |  |
| 34. | Пинцет хирургический | -«- |  | 1 |  |
| 35. | Поильник эмалированный | -«- |  | 1 |  |
| 36. | Роторасширитель с кремальерой малый длинна 138мм | -«- |  | 1 |  |
| 37. | Скальпель брошистый средний | -«- |  | 1 |  |
| 38. | Спринцовка резиновая с мягким наконечником №6 | -«- |  | 1 |  |
| 39. | Стетофонендоскоп комбинированный | -«- |  | 1 |  |
| 40. | Судно подкладное эмалированное | -«- |  | 1 |  |
| 41. | Футляр-стерилизатор для шприцев (при необходимости) | -«- |  | 1 |  |
| 42. | Шпатель для языка прямой двусторонний | -«- |  | 1 |  |
| 43. | Шприц вместимостью 2, 5, 10мл | шт. |  | по 2 |  |
| 44. | Языкодержатель | -«- |  | 1 |  |
| Санитарно-хозяйственное имущество |  |  |  |  |  |
| 45. | Клеенка подкладная (пленка полиэтиленовая) | м |  | 2 |  |
| 46. | Кувшин эмалированный для воды | шт. |  | 1 |  |
| 47. | Мыло туалетное | кусок |  | 1 |  |
| 48. | Мыльница | шт. |  | 1 |  |
| 49. | Полотенце | -«- |  | 1 |  |
| 50. | Плитка электрическая с закрытым элементом | -«- |  | 1 |  |
| 51. | Халат медицинский | -«- |  | 1 |  |

Набор врачебный

| № п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Медикаменты |  |  |  |
| 1. | Атропина сульфат 0,1% - 1мл | амп. | 30 |
| 2. | Глюкоза 40% раствор для инъекций по 20мл | -«- | 20 |
| 3. | Дибазол 1% р-р для инъекций по 1мл | -«- | 20 |
| 4. | Димедрол 1% р-р для инъекций по 1мл | -«- | 20 |
| 5. | Инсулин 200 ед. для инъекций | фл. | 20 |
| 6. | Кальция хлорид 10% р-р для инъекций по 2мл | -«- | 10 |
| 7. | Кордамин для инъекций по 2мл | -«- | 30 |
| 8. | Кофеин-бензоат натрия 10% р-р для инъекций по 1мл | -«- | 30 |
| 9. | Магний сульфат 25% р-р для инъекций по 5мл | -«- | 20 |
| 10. | Масло вазелиновое | г | 50 |
| 11. | Морфина гидрохлорид 1% р-р для инъекций по 1мл | амп. | 20 |
| 12. | Пирроксан 0,015 таблетки №50 | упак. | 3 |
| 13. | Промедол 2% р-р для инъекций по 2мл | амп. | 20 |
| 14. | Синтомицина 10% линимент по 25,0 | упак. | 2 |
| 15. | Спирт этиловый 96% | г | 500 |
| 16. | «Теофедрин» таблетки «10 | упак. | 8 |
| 17. | Цититон (цитизин) 0,15% р-р для инъекций по 1мл | амп. | 20 |
| 18. | Эфедрина гидрохлорид 5% р-р для инъекций по 1мл | -«- | 20 |
| Дезинфицирующие средства |  |  |  |
| 19. | Хлорамин (монохлорамин) | кг | 5 |
| 20. | Лизол медицинский | -«- | 1 |
| Медицинские аппараты, предметы и инструменты |  |  |  |
| 21. | Аппарат дыхательный ручной «АДР-2» | шт. | 1 |
| 22. | Ванночка эмалированная с крышкой | -«- | 1 |
| 23. | Воздуховоды «Рот в рот» №2 | -«- | 1 |
| 24. | Иглы к шприцам №№0840 и 1060 (по 5шт каждого) | -«- | 10 |
| 25. | Ингалятор кислородный «И-2» | -«- | 1 |
| 26. | Кружка Эсмарха эмалированная | -«- | 1 |
| 27. | Клеенка подкладная (пленка полиэтиленовая) | м | 3 |
| 28. | Лампочка спиртовая | шт. | 1 |
| 29. | Мочеприемник детский | -«- | 1 |
| 30. | Мочеприемник женский | -«- | 1 |
| 31. | Мочеприемник мужской | -«- | 1 |
| 32. | Набор для медпунктов | набор | 1 |
| 33. | Перчатки хирургические №8 | пара | 2 |
| 34. | Поильник эмалированный | шт. | 2 |
| 35. | Прибор манометрический для измерения артериального давления | шт. | 1 |
| 36. | Спринцовка резиновая с мягким наконечником №6 | -«- | 1 |
| 37. | Стетофонендоскоп со сменными головками | -«- | 1 |
| 38. | Столик инструментальный с двумя стеклянными полками разборный | -«- | 1 |
| 39. | Тазик почкообразный эмалированный 25см | -«- | 2 |
| 40. | Судно подкладное эмалированное | -«- | 2 |
| 41. | Трубка резиновая медицинская дренажная, Ø 4,5-6,0мм | м | 2 |
| 42. | Трубка трахеостомическая металлическая №№00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (по 1шт. каждого номера) | шт. | 8 |
| 43. | Шприц вместимостью 2, 5, 10мл | -«- | по 2 |
| Санитарно-хозяйственное имущество |  |  |  |
| 44. | Колпак медицинский | шт. | 1 |
| 45. | Косынка для медсестер | -«- | 4 |
| 46. | Халат медицинский х/б | -«- | 1 |
| 47. | Халат санитарный х/б | -«- | 4 |
| 48. | Наволочка подушечная нижняя | -«- | 1 |
| 49. | Наволочка подушечная верхняя | -«- | 1 |
| 50. | Полотенце | -«- | 3 |
| 51. | Простыня х/б | -«- | 5 |
| 52. | Ведро (урна) педальное для отбросов | -«- | 1 |
| 53. | Ведро эмалированное с крышкой | -«- | 1 |
| 54. | Кувшин эмалированный для воды | -«- | 1 |
| 55. | Кружка эмалированная | -«- | 1 |
| 56. | Мыло туалетное | кусок | 1 |
| 57. | Мыльница | -«- | 1 |
| 58. | Плитка электрическая с закрытым элементом | шт. | 1 |

Приложение 3

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Перечень оснащения ЗС имуществом и инвентарем

| Наименование | Ед. изм. | Количество | Норма расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оборудование и мебель |  |  |  |
| Нары двух-трехъярусные | шт. | 1 | На 5-6 чел. |
| Стол канцелярский | -«- | 6 | На ЗС |
| Стул, табурет | -«- | 10 | -«- |
| Шкаф металлический большой | -«- | 1 | -«- |
| Шкаф металлический малый | -«- | 1 | -«- |
| Шкаф для хранения медикаментов | -«- | 1 | -«- |
| Кушетка | -«- | 1 | -«- |
| Ширма, шт. | -«- | 1 | -«- |
| Умывальник | -«- | 2 | В т.ч. 1 для санпоста |
| Бак для питьевой воды 15-20л | -«- | 1 | На 100 чел. |
| Мешок бумажный для сбора сухих отбросов | -«- | - | 2л/чел. |
| Приборы |  |  |  |
| Термометр комнатный | шт. | 1 | На отсек ЗС |
| Психрометр | -«- | 1 | -«- |
| Газоанализатор-сигнализатор на О2, СО2, СО | компл. | 1 | На ЗС |
| Измеритель типа МКС АТ-1117,ИМД-21С | шт. | 1 | На ЗС, вместимостью более 600чел. |
| Компас | -«- | 1 | На 100чел. |
| Тягонапоромер | -«- | 1 | На ЗС |
| Имущество связи |  |  |  |
| Радиостанция | шт. | 1 | На ЗС |
| Аппарат телефонный | -«- | 1-2 | -«- |
| Радиоприемник, радиоточка | -«- | 1 | На отсек |
| Инвентарь и имущество для организации питания |  |  |  |
| Стеллаж для размещения продовольствия | м2 | 0,45 | На 100чел/сут |
| Стол | шт. | 1 | На каждое рабочее место фасовщика-раздатчика |
| Стул, табурет | -«- | 1 | -«- |
| Весы циферблатные | -«- | 1 | -«- |
| Доска разделочная | -«- | 1 | -«- |
| Нож поварской | -«- | 1 | -«- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нож консервный | -«- | 1 | На 10 чел |
| Ложка столовая | -«- | 1 | На каждого |
| Кружка | -«- | 1 | -«- |
| Нож, ножницы для вспарывания мешков | -«- | 1-2 | На 100 чел |
| Гвоздодер для вскрытия ящиков и коробок | -«- | 1-2 | -«- |
| Пакет полиэтиленовый или бумажный | -«- | 1 | На каждого |
| Или бумага оберточная (0,5×0,5) | м2 | 1 | На 4 чел |
| Спецодежда и полотенца вафельные | компл. | 1 | На каждого человека звена организации питания |
| Мешок бумажный для отходов и мусора | шт. | 1 | 50 чел |
| Противопожарное имущество |  |  |  |
| Ручной порошковый или углекислотный огнетушитель | шт. | 1 | На каждые 300м2 пола, на каждое помещение для РУ |
| Ящик с песком | -«- | 1 | На каждые 300м2 пола |
| Передвижная углекислотная установка | -«- | 1 | На помещение для ДЭС |
| Инструменты |  |  |  |
| Домкрат | шт. | 1 | На ЗС |
| Кувалда | -«- | 1 | -«- |
| Лом | -«- | 2 | -«- |
| Киркомотыга | -«- | 2 | -«- |
| Лопата | -«- | 2 | -«- |
| Шлямбур | -«- | 2 | -«- |
| Скарпель | -«- | 2 | -«- |
| Зубило | -«- | 1 | -«- |
| Плоскогубцы | -«- | 1 | -«- |
| Клинья стальные | -«- | 2-3 | -«- |
| Молоток | -«- | 2 | -«- |
| Топор | -«- | 2 | -«- |
| Пила-ножовка по дереву | -«- | 1 | -«- |
| Пила-ножовка по металлу с зап. полотнами | -«- | 1 | -«- |
| Дрель электрическая или ручная с набором сверл | -«- | 1 | -«- |
| Ремонтный материал |  |  |  |
| Вставки кабельные сечением до 6мм2 длиной 1,5-2м | шт. | 2 | На ЗС |
| Вставки кабельные сечением свыше 6мм2 длиной 1,5-2м | -«- | 2 | -«- |
| Зажимы кабельные универсальные | -«- | 4 | -«- |
| Лента изоляционная | кг. | 0,5 | -«- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пленка полихлорвиниловая толщиной 0,3мм | м2 | 1,5-2 | -«- |
| Резина листовая | -«- | 1,5-2 | -«- |
| Веревка (шнуры) сечением 10-12мм | кг | 1 | -«- |
| Шланги резиновые (1,5-2м) для сращивания водопроводных труб | шт. | 2 | -«- |
| Заглушки на фланцы трубопроводов разных диаметров | -«- | 4 | -«- |
| Пробки деревянные | -«- | 5-6 | -«- |
| Гвозди 100-150мм | кг | 1 | -«- |
| Стойки, распорки | шт. | 4-5 | -«- |
| Вязальная проволока | кг. | 1,5 | -«- |
| Цемент | -«- | 20 | -«- |
| Глина | -«- | 50 | -«- |
| Пакля | -«- | 1 | -«- |
| Клеящая лента | м | 50 | На ЗС |
| Уплотнительная резина | -«- | 10 | -«- |
| Клей №88 | кг. | 0,5 | -«- |
| Другие материалы |  |  |  |
| Мешковина или ветошь | кг. | 2-3 | На ЗС |
| Лизол в бутыли | литр | 3-5 | -«- |
| Сернокислый аммоний | -«- | 2-3 | -«- |
| Ранцевый опрыскиватель (гидропульт) | шт. | 1 | -«- |
| Хлорамин | кг | 0,07 | На 100 укрываемых |
| Дветретиосновная соль гипохлорита кальция | -«- | 0,1 | -«- |
| Параформ | -«- | 0,2 | -«- |
| Сернокислая медь | -«- | 1 | -«- |
| Паранитрофенол | -«- | 0,3 | -«- |
| Бромная медь | -«- | 0,6 | -«- |
| Инвентарь для уборки помещений |  |  |  |
| Щетка половая | шт. | 2 | На отсек |
| Ведра, урны для мусора | шт. | 4 | На отсек |
| Совок хозяйственный | шт. | 1 | На ЗС |
| Порошок для дезактивации СФ-2У (стиральный порошок, другие моющие средства) | кг -«- -«- | 5 10 16 | На ЗС вместимостью до 600 чел. На ЗС вместимостью до 2000 чел. На ЗС вместимостью свыше 2000 чел. |

Приложение 4

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской

обороны

Журнал регистрации ЗС

| № п/п | Инв. № | Класс | Наименование организации, которой принадлежит ЗС | Адрес расположения ЗС | Вместимость, чел., марка и количество ФП, шт. | Общая площадь, м 2 | Общий объем, м 3 | Время приведения в готовность, ч | Тип ЗС | Наличие ДЭС | Использова-ние в мирное время | Состояние ЗС по данным проверки (готово, ограниченно готово, не готово) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Приложение 5

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

ПАСПОРТ

Защитное сооружение №____

- Общие сведения

  - Адрес

  - Кому принадлежит

Наименование предприятия, к которому приписано сооружение

  - Наименование проектной организации и кем утвержден проект

  - Наименование строительно-монтажной организации, возводимой убежище

  - Назначение убежища в мирное время

  - Наименование организации, эксплуатирующей в мирное время убежище

  - Дата приемки в эксплуатацию		              г.

  - Время приведения убежища в готовность 		часа.

- Техническая характеристика убежища

  - Вместимость по проекту, чел.

  - Вместимость по обеспечению воздухом от ФВУ, чел

  - Общая площадь, м2

  - Общий объем, м3

  - Расположение объекта

Встроенное в здание, отдельно стоящее, в горных выработках

  - Количество входов

  - Количество аварийных выходов

  - Количество ворот, дверей и ставень (с указанием марки или шифра)

- защитно-герметических

ДУ-1, ДУ--4 и т.д.

- герметических

СУ-I, СУ-III и т.д.

  - Класс защиты убежища

А, АI, АII, АIII, АIV, П1, П2, П3, П4, П5

  - Наличие и перечень измерительных приборов

  - Степень герметичности (величина подпора) 		       кПа (кг·с/м2 )

Техническая характеристика систем вентиляции

| Вентиляционная система | Вентиляторы |  |  | Фильтра и средства регенерации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип | кол-во | производи- тельность | тип | кол-во |
| Приточная а) по режиму чистой вентиляции |  |  |  |  |  |
| б) по режиму фильтровентиляции |  |  |  |  |  |
| в) по режиму регенерации |  |  |  |  |  |
| Вытяжная |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

| Тип герметического клапана |  |  |  |  | Противовзрывные устройства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип |  |  | кол-во |  | тип |  |  | кол-во |  |
| Насосы |  |  |  | Калориферы и воздухоохладители |  |  |  |  |  |
| тип | кол-во | производит. |  | тип |  | кол-во | производит. |  |  |

  - Система отопления

Центральная, автономная

  - Система энергоснабжения

Тип и мощность электростанции

  - Система водоснабжения

От городской сети, скважина, запас воды, л

  - Тип канализации и количество санитарно-гигиенических приборов

Центральная, автономная, количество унитазов, умывальников и душевых

  - Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющееся в убежище

  - Дата заполнения паспорта «      »               20     года.

Председатель комиссии:

_______________

М.П.                                                                                                                        Инициалы, фамилия

Члены комиссии:

_______________

.                                                                                                                                                        Инициалы, фамилия

_______________

.                                                                                                                                                        Инициалы, фамилия

Начальник штаба ГО организации				_______________

М.П. .                                                                                                                          Инициалы, фамилия

Организации эксплуатирующей

убежище в мирное время

Ответственный представитель организации, эксплуатирующей убежище      Инициалы, фамилия

Форма акта проверки защитного сооружения

Наименование министерства

________________________________________________________________

Наименование учреждения, имеющего лабораторию

#### АКТ ПРОВЕРКИ

№ регистрационный ______			        «        »           20		 г.

Номер защитного сооружения (ПРУ):

Принадлежность защитного сооружения:

Адрес:

Дата проведения проверки: 			г.

- Программа проведения проверки

| № п/п | Наименование проверяемого оборудования | Проверяемые вопросы | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проверка наличия эксплуатационной документации, правильности и своевременности её заполнения | - Проверка паспорта на убежище - Проверка документации на ФВУ - Проверка документации на электрооборудование |  |
| 2. | Проверка состояния ограждающих конструкций, поверхностей стен, потолков, полов, конструкций входов, аварийных выходов, оголовков на воздухозаборах, защитно-герметических ворот, дверей, ставней и их механизмов задраивания | - Осмотр состояния - Практическое испытание работоспособности защитно-герметических ворот, дверей, ставней и их механизмов задраивания - Проверка герметичности (подпора) |  |
| 3. | Проверка системы вентиляции | - Определение часового расхода воздуха в режиме чистой вентиляции - Определение часового расхода воздуха в режиме фильтровентиляции - Определение часового расхода воздуха вытяжной вентиляции (при наличии) |  |
| 4. | Проверка системы охлаждения (подогрева) воздуха | - Осмотр состояния - Практическое испытание работоспособности запорной аппаратуры на вводах подающего и обратного трубопроводов |  |
| 5. | Проверка системы электроснабжения | - Осмотр состояния - Практическая проверка электроприборов на работоспособность - Проверка автономного источника электроснабжения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Проверка системы связи и оповещения | - Проверка исправности телефонной связи - Проверка исправности радиостанции (при наличии) |  |
| 7. | Проверка системы водоснабжения | - Осмотр состояния - Практическое опробование вентилей, водозаборных кранов и запорных устройств на вводе и выводе - Проверка теплоизоляции баков, водопроводных труб - Проверка (при наличии) водозаборных автономных скважин |  |
| 8. | Проверка системы канализации | - Осмотр состояния санузлов, аварийных резервуаров и сантехнического оборудования |  |
| 9. | Проверка системы отопления | - Осмотр состояния - Практическое испытание работоспособности запорной аппаратуры на вводах подающего и обратного трубопроводов |  |
| 10. | Проверка условий размещения укрываемых | - Проверка наличия, количества и состояния мест для размещения людей |  |

- Результаты проверки:

2.1. Проверка наличия эксплуатационной документации, правильности и своевременности ее заполнения

Эксплуатационная документация в защитном сооружении имеется (имеется частично), паспорт на защитное сооружение № 		 заполнен 			 года и имеет устаревшие эксплуатационные данные. В эксплуатационной документации имеется в наличии:

паспорт ЗС (ПРУ);

план ЗС (ПРУ);

эксплуатационная схема электроснабжения;

эксплуатационная схема системы вентиляции ЗС;

эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения;

схема эвакуации укрываемых из ЗС (для ЗС вместимостью 600 чел. и более);

правила поведения укрываемых в убежище;

список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС;

функциональные обязанности звена по обслуживанию защитного сооружения;

табель оснащения звена по обслуживанию убежища;

перечень оборудования, мебели, приборов, инструментов и другого имущества, необходимого для укомплектования ЗС;

инструкция по технике безопасности при эксплуатации ЗС и обслуживании оборудования;

инструкция по эксплуатации ЗС ГО в мирное время и перевода в режим работы в ЧС;

инструкция по заполнению ЗС методом шлюзования (если имеются в ЗС тамбуры);

инструкция по эксплуатации и обслуживанию фильтровентиляционного оборудования;

инструкция о порядке проверки ЗС на герметичность;

инструкция о порядке проветривания ЗС;

инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты;

инструкция по эксплуатации и обслуживанию ДЭС (если имеется);

инструкции о проверке качества воды и освидетельствования резервуаров;

таблица прогнозирования обитаемости в ЗС в зависимости от параметров воздушной среды;

журнал регистрации показателей микроклимата в ЗС;

журнал учета обращений за медико-санитарной помощью;

журнал учета работы ДЭС (если имеется);

журнал проверки состояния защитного сооружения;

копия договора сдачи ЗС в аренду (если сдается);

сигналы оповещения гражданской обороны;

список телефонов.

2.2. Проверка состояния ограждающих конструкций, поверхностей стен, потолков, полов, конструкций входов, аварийных выходов, оголовка на воздухозаборе, защитно-герметических ворот, дверей, ставней и их механизмов задраивания, проверка герметичности (подпора)

Проверка состояния ограждающих конструкций осуществлялась внешним осмотром поверхностей перекрытий, стен, полов, защитно-герметических дверей и ставней во всех помещениях. Осмотру подлежали конструкции входов, аварийных выходов и оголовок на воздухозаборе. Места сопряжения стен с перекрытием и полом, швы элементов сборных бетонных и железобетонных конструкций не имеют видимых трещин и других дефектов.

Защитное сооружение № 		 является отдельно стоящим, отмосток у входа в защитное сооружение без видимых разрушений, трещин и других видимых изменений, отвод поверхностных вод с непосредственно прилегающей к убежищу территории обеспечивается наличием кюветов и ливневой канализации.

Проверка защитно-герметических дверей и их механизмов задраивания осуществлялась внешним осмотром и практическим испытанием на функционирование. Плотность прилегания полотен дверей и ворот к опорным рамам была практически проверена и показала положительные (отрицательные) результаты, герметические двери закрываются плотно. Профильная резина свою эластичность не потеряла (потеряла).

Защитно-герметические двери, находящиеся в открытом состоянии, оборудованы подставками, обеспечивающими снятие нагрузки с петель.

Герметичность (подпор) ЗС проверялась при включении фильтровентиляционного оборудования в режим фильтровентиляции и составляет – 	 кПа. Напоромер в защитном сооружении имеется, однако он подлежит поверке в ЦСМС (либо поверен 			г.).

2.3. Проверка системы вентиляции

Результаты проверки системы вентиляции отражены отдельно в протоколе проведения испытаний вентиляционной и фильтровентиляционной системы.

2.4. Проверка системы охлаждения (подогрева) воздуха

Система охлаждения воздуха проектом защитного сооружения не предусмотрена, проверка не проводилась. (Если система имеется, то описывается ее внешнее состояние и результаты практического опробования работоспособности запорной аппаратуры на вводах подающего и обратного трубопроводов).

2.5. Проверка состояния электроснабжения

Система электроснабжения в защитном сооружении спроектирована от городской сети.

Маркировка электрооборудования, установленного во всех помещениях убежища, а также схемы распайки на распределительных щитах, магнитных пускателях отсутствует. Выключатель для (марка ФВА_____) в работоспособном состоянии. Электроосвещение имеется во всех помещениях защитного сооружения.

В защитном сооружении аварийный автономный источник освещения проектом не предусмотрен (предусмотрен).

2.6. Проверка системы связи и оповещения

Проверка системы связи и оповещения проводилась практической проверкой работоспособности телефонной связи и радиостанции Р-105М (при наличии). Проверка показала что телефонная связь с АТС предприятия и штабом ГО города устойчивая. Радиостанция Р-105М в работоспособном состоянии, щелочные аккумуляторные батареи в исправном и заряженном состоянии, вывод антенны вне ЗС имеется (либо перечисляются все выявленные недостатки).

2.7. Проверка системы водоснабжения

Проверка системы водоснабжения проводилась опробованием всех вентилей, водозаборных кранов и запорных устройств системы водоснабжения. Все краны (не) работоспособны.

Система водоснабжения в защитном сооружении спроектирована от городской водопроводной сети, имеется аварийный запас питьевой воды.

Ёмкости питьевой воды (запас 		 л в двух резервуарах) содержатся в чистоте, находятся в незаполненном состоянии, водомерные стекла на емкостях отсутствуют (либо имеются). Освидетельствования емкостей для воды представителями ЦГ и Э - нет (либо в 			г.).

2.8. Проверка системы канализации

Тип канализации – смывная, центральная (либо другой тип канализации). Система канализации проверялась внешним осмотром и практическим испытанием на работоспособность. Санузел укомплектован (не) оборудованием (имеется умывальников ____, унитазов _____), находится в (не) исправном состоянии. Сантехническое оборудование (не) законсервировано.

Аварийные выносные резервуары для сброса фекалий (не) предусмотрены проектом защитного сооружения. Канализационные трубы, согласно требованиям (не) окрашены в черный цвет.

2.9. Проверка системы отопления

Система отопления проектом (не) предусмотрена. Оценка системы отопления.

2.10. Проверка условий размещения укрываемых

Проверка наличия, количества и состояния мест для размещения людей показала, что ЗС оборудовано двухъярусными нарами в количестве 20 шт. и скамейками в количестве 35 шт., что полностью (не полностью) обеспечит размещение укрываемых в соответствии с паспортными данными по вместимости.

3. Рекомендации по устранению недостатков

- Провести освидетельствование питьевых резервуаров представителями санитарного надзора, установить на емкости водомерные стекла.

- Провести поверку тягонапоромера в ЦСМС.

- Провести техническое обслуживание магнитных пускателей для запуска ФВУ.

и т.д.

##### Заключение о результатах проверки:

Защитное сооружение № 		(готово, не готово, ограничено готово) к использованию по прямому предназначению.

Протокол проведения испытаний вентиляционной системы и фильтровентиляционной установки прилагается.

Очередной срок проверки убежища –				года.

Проверку провели:

Акт проверил:

Данный акт оформлен на (количество) листах в (количество) экземплярах и направлен:

- Экз. № 1 – адресату;

- Экз. № 2 – испытательной лаборатории

Форма протокола испытаний

________________________________________________________________

Наименование министерства

________________________________________________________________

Наименование учреждения, имеющего лабораторию

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрационный  _______			        «      »                 20	 г.

Вместимость и номер защитного сооружения:               чел., № _________

Заявитель на проведение испытаний:

Адрес объекта проверки:

Дата проведения испытаний:                  20     г.

1. Программа проведения испытаний

| № п/п | Наименование объекта, подвергающегося испытаниям | Метод испытаний | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Испытание фильтров-поглотителей | - Внешний осмотр фильтров-поглотителей, определение сквозного ржавления, деформации. - Определение пересыпания и усадки шихты. - Определение переувлажнения (затопления) ФП водой. - Определение порыва фильтрующего материала |  |
| 2. | Испытание ФП на сопротивление постоянному потоку воздуха | - Определение сопротивления ФП постоянному потоку воздуха. |  |
| 3. | Испытание исправности шихты ФП | - Испытание исправности шихты ФП на проскок по имитатору - Определение часового расхода воздуха по ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 4. | Испытание приточной вентиляции по режиму чистой вентиляции | - Определение часового расхода воздуха по ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 5. | Испытание вытяжной вентиляции | - Определение часового расхода воздуха по ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 6. | Определение газового состава воздушной среды | - Определение наличия и концентрации окиси углерода - Определение наличия и концентрации кислорода - Определение объемной активности радона |  |

2. Испытательное оборудование и средства измерений,

применяемые при проведении испытаний

| № п/п | Наименование испытательного оборудования | Дата прохождения метрологической аттестации, поверки |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Секундомер СОПпр. Весы типа ВТС-100Д14. Микроманометр ММН-2400 (5)-1,0. Газоанализатор Мультиварн-2. ###### Психрометр ВИТ-1. ###### Трубка Пито. Термоанемометр Testo-405-V1. Радиометр радона РРА-01М-03 Линейка металлическая. Штангенциркуль. | Свидетельство до __ кв. 20__ г Клеймо до __ кв. 20__ г. Свидетельство __.__.20__ г. Свидетельство до __.__.20__ г. Свидетельство до __.__.20__ г. Свидетельство до __.__.20__ г. Свидетельство до __.__.20__ г. Свидетельство до __.__.20__ г. Клеймо до __ кв. 20__ г. Клеймо до __ кв. 20__ г. |

- Условия проведения испытаний

-температура воздуха, 0С						;

-атмосферное давление, кПа					;

-относительная влажность, %					.

- Результаты испытаний:

4.1.Испытание фильтров-поглотителей

Внешним осмотром фильтров-поглотителей 			 определено отсутствие сквозного ржавления, деформации, пересыпания, усадки шихты и порыва фильтрующего материала. Защитное сооружение имеет установку 			 работающую в режиме фильтровентиляции с колонкой, состоящей из трёх фильтров-поглотителей. Определение переувлажнения (затопления) фильтров поглотителей водой:

№ __партии №  	  	 года выпуска ____кг –соответствует (не соответствует) ТУ;

№ __партии №  	  	 года выпуска ____кг –соответствует (не соответствует) ТУ;

№ __партии №  	  	 года выпуска ____кг –соответствует (не соответствует) ТУ.

4.2.Испытание ФП на сопротивление постоянному потоку воздуха

Сопротивление постоянному потоку воздуха колонки, состоящей из нескольких фильтров-поглотителей равно среднему значению всех фильтров-поглотителей.

Сопротивление постоянному потоку воздуха колонки фильтров-поглотителей составляет ________мм вод. ст., что (не) соответствует ТУ.

Часовой расход воздуха в убежище создаваемый установкой 		 работающей в режиме фильтровентиляции составляет – 		 м3/ч, что обеспечит воздухом укрываемых в соответствии с паспортными данными защитного сооружения (	 чел.).

4.3.Испытание шихты ФП на исправность

Испытания исправности шихты ФП проводились при включении фильтровентиляционной установки 			 в режим фильтровентиляции с использованием имитатора хлорпикрин. Испытания показали отсутствие паров хлорпикрина в помещении для размещения укрываемых, что свидетельствует об (не) исправности шихты фильтров-поглотителей.

4.4.Испытание приточной вентиляции по режиму чистой вентиляции

Часовой расход воздуха при испытании приточной вентиляции в режиме чистой вентиляции установкой 		(либо установками с указанием их количества) составляет – 		 м3/ч.

4.5.Испытание вытяжной вентиляции

Принудительная вытяжная вентиляция проектом защитного сооружения не предусмотрена (предусмотрена с указанием марки установки (установок), испытания не проводились (либо проводились с результатами испытаний).

4.6.Газовый состав воздушной среды убежища

Газовый состав воздуха в помещении для размещения укрываемых определялся с помощью газоанализатора и радиометра радона. Концентрация окиси углерода СО – 	мг/м3, кислорода О2 - 		%, что соответствует требованиям СНиП II-11-77. Объемная активность (ОА) радона-222 составляет ОАRn = 	 Бк/м3 , что не превышает (превышает) допустимое требование Норм радиационной безопасности (НРБ-2000) ГН 2.3.1.8.-127-2000.

##### Заключение о результатах испытаний:

Вентиляционное оборудование 			 (не) соответствует техническим условиям и может быть (не может быть) в дальнейшем использовано по прямому предназначению.

Фильтровентиляционное оборудование 		(не) обеспечит воздухом укрываемых (50 чел.) согласно требований СНиП II-11-77* из расчета 1,5 м3/ч на человека, соответствует техническим условиям и может быть в дальнейшем использовано по прямому предназначению.

Фильтры-поглотители 			 - (не) соответствуют техническим условиям и (не) подлежат дальнейшей эксплуатации.

Газовый состав воздуха внутри помещений убежища пригоден (не пригоден) для размещения и укрытия рабочей смены предприятия.

Очередной срок испытаний –                  года.

Испытания провели:

Протокол проверил:

Данный протокол оформлен на (количество) листах в (количество) экземплярах и направлен:

- Экз. № 1 – адресату;

- Экз. № 2 – испытательной лаборатории.

Приложение 6

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений

гражданской обороны

Таблица прогнозирования обитаемости

Время повышения температуры воздуха до 30 и 34°С в ЗС, (час)

| Температура воздуха вне ЗС, °С | Удельная площадь основного помещения, м2/чел. | Удельный расход подаваемого воздуха на одного человека, м3/ч |  |  |  |  | Температура воздуха в ЗС, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| а) в железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,0 | 130 | * | * | * | * | 30 |
|  |  | * | * | * | * | * | 34 |
|  | 0,5 | 20 | 35 | 45 | 360 | * | 30 |
|  |  | 50 | 85 | 115 | * | * | 34 |
|  | 0,33 | 10 | 17 | 20 | 130 | 330 | 30 |
|  |  | 15 | 28 | 40 | 360 | * | 34 |
|  | 0,25 | 2 | 8 | 12 | 50 | 78 | 30 |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 160 | 360 | 34 |
| 25 | 1,0 | 25 | 35 | 47 | 360 | * | 30 |
|  |  | 85 | 190 | 360 | * | * | 34 |
|  | 0,5 | 15 | 20 | 22 | 35 | 45 | 30 |
|  |  | 18 | 25 | 34 | 215 | 350 | 34 |
|  | 0,33 | 1 | 5 | 15 | 20 | 23 | 30 |
|  |  | 10 | 17 | 22 | 40 | 62 | 34 |
| 27 | 1,0 | 15 | 20 | 22 | 25 | 35 | 30 |
|  |  | 75 | 120 | 310 | * | * | 34 |
|  | 0,5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 30 |
|  |  | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | 34 |
| б) в кирпичных |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,0 | 50 | 60 | 84 | 360 | * | 30 |
|  |  | 82 | 110 | 150 | * | * | 34 |
|  | 0,5 | 17 | 25 | 30 | 85 | 110 | 30 |
|  |  | 27 | 40 | 48 | 160 | 320 | 34 |
|  | 0,33 | 10 | 16 | 18 | 45 | 50 | 30 |
|  |  | 16 | 20 | 27 | 80 | 90 | 34 |
|  | 0,25 | 1 | 5 | 10 | 28 | 35 | 30 |
|  |  | около одного часа |  | 18 | 42 | 50 | 34 |
| 25 | 1,0 | 20 | 25 | 30 | 65 | 73 | 30 |
|  |  | 38 | 48 | 60 | 205 | 315 | 34 |
|  | 0,5 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | 30 |
|  |  | 18 | 23 | 28 | 54 | 65 | 34 |
|  | 0,33 | 2 | 5 | 8 | 17 | 20 | 30 |
|  |  | 10 | 15 | 18 | 27 | 27 | 34 |
| 27 | 1,0 | 10 | 12 | 15 | 17 | 25 | 30 |
|  |  | 30 | 40 | 52 | 76 | 100 | 34 |
|  | 0,5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 30 |
|  |  | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 |

Примечания: 1. Температура воздуха 30°С является допустимой, температура 34°С – опасной для дальнейшего пребывания в ЗС.

2. * – время повышения температуры воздуха до заданной величины составляет более 15 суток.

3. При отсутствии подачи наружного воздуха (графа 3) время определяется по ниже приведенной таблице.

Время достижения разных концентраций двуокиси углерода и кислорода в воздухе ЗС при полной изоляции, в час

| Площадь пола, м2/чел | Содержание двуокиси углерода, об% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
|  | Содержание кислорода, об% |  |  |  |  |  |  |
|  | 19,8 | 18,5 | 17,3 | 16,0 | 14,8 | 13,5 | 12,3 |
| 2,0 | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 27,0 | 32,4 | 38,0 |
| 1,0 | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 19,0 |
| 0,75 | 2,0 | 4,1 | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 12,2 | 14,1 |
| 0,5 | 1,4 | 2,7 | 4,0 | 5,4 | 6,8 | 8,1 | 9,5 |
| 0,33 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,3 | 6,3 |
| 0,25 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,8 |

Измерение подпора в ЗС

| Тип сооружения и помещения | Количество точек измерения | Место измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от стен и ограждающих конструкций, м | Расстояние (высота) от пола, м |
| ЗС площадью до 500 м2 более 500 м2 ЗС, расположенные в тоннелях ЗС в штреках горных выработок Помещения станций метро | 1-3 5 3 (через 100 м) 3 (через 100 м) 3 | 1,0-1,5 1,5-2,0 1,0-2,0 1,0-2,0 1,0-2,0 | 0,3-0,8 0,5-1,0 0,3-1,0 0,3-1,0 0,3-1,0 |

Примечание: Места измерения избыточного давления и сопротивления фильтров определяются проектами и технической документацией на ЗС.

| Измеряемый параметр | Периодичность замеров при различных режимах воздухоснабжения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чистая вентиляция | фильтровентиляция | регенерация |
| Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха | 4,0 4,0 4,0 | 2,0 4,0 4,0 | 1,0 4,0 4,0 |

| Измеряемый параметр | Объем помещения на одного человека, м3 | Периодичность замеров при различных режимах воздухоснабжения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чистая вентиляция | фильтровентиляция | регенерация |
| Содержание в воздухе: кислорода окиси углерода двуокиси углерода метана (в горных выработках.) пыли | 1,5; 2,0; 4,0 1,5; 2,0; 4,0 1,5; 2,0; 4,0 1,5-4,0 1,5-4,0 | 4,0; 6,0; 8,0 12,0; 12,0; 12,0 2,0; 3,0; 4,0 2,0-3,0 3,0 | 1,0; 2,0; 3,0 4,0; 5,0; 6,0 1,0; 1,5; 2,0 2,0-3,0 3,0 | 1,0; 1,0; 1,0 1,0; 1,0; 1,0 1,0; 1,0; 1,0 1,0 3,0 |

Примечание: при поступлении в помещения дыма анализ газового состава воздуха проводится каждые 30 минут.

Перечень параметров, контролируемых в ЗС

| Наименование параметров | Значение параметров | Средства измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры газового состава воздуха |  |  |  |
| Содержание в воздухе: кислорода двуокиси углерода окиси углерода метана радона пыли | не менее 16,5% не более 4,0% не более 100мг/м3 не более 300мг/м3 не более 200 Бк/м3 не более 10мг/м3 | МН-5130, КГС-К, ПГА-КМ, ГХЛ-1 КГС-ОУ, ГС-СОМ, Mультиварн-2 ТП-2221, КГС-ДУ, Mультиварн-2 КАМ-IV-3, ОА-2309М РРА-01М-03 Лаза-1 | Предельно допустимые значения параметров (ПДЗП) |
| Параметры микроклимата воздушной среды |  |  |  |
| Температура Относительная влажность Скорость движения воздуха в помещении | Не более 34°С 65±15% не более 4 м/с | ТМ-4, ТМ-8, СП-8, М-34, МВ-4М М-19, СКВ, М-34, МВ-4М, ВИТ-1 МС-13, АССО-3, Testo-405 | ПДЗП ПДЗП Рекоменд. значение |
| Параметры инженерно-технического оборудования |  |  |  |
| Избыточное давление Сопротивление фильтра-поглотителя | Не менее 50Па 40 – 55 мм вод. ст. | ТНЖ-Н, ТНМП-100, НМП-52 ММН-2400(5)-1,0, ТНМП-100, ДНМП-100, НМП-100 | МДЗП Паспортные данные |

Примечания: 1. Рекомендуемые средства измерения могут быть взаимозаменяемыми для определенного измеряемого параметра.

2. В ЗС допускается применение средств измерений других типов и марок, удовлетворяющих требованиям ГО по диапазону, точности и достоверности.

Приложение 7

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений

гражданской обороны

Журнал показателей микроклимата и

газового состава воздуха в убежище (ПРУ) №

наименование предприятия, организации, цеха и т.д.

| Дата и время измерения | Место замера | Результаты измерений |  |  |  |  | Роспись проводившего измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура воздуха, °С | Относительная влажность, % | Содержание кислорода, % | Содержание углекислого газа, % | Содержание угарного газа, мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 8

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Журнал учета обращений за медико-санитарной помощью

| Дата, время | Фамилия, имя, отчество | Жалобы | Объективные данные |  |  | Диагноз | Лечебные мероприятия | Подпись медицинского работника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пульс, уд./мин. | Температура, °С | Артериальное давление |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 9

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Журнал учета работы фильтровентиляционного агрегата

| № п/п | Дата | Продолжительность работы, час |  | Производительность, м3/час | Сопротивление, мм вод.ст. | Подпор в сооружении, Па | Выявленные неисправности, отметка об устранении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режим чистой вентиляции | Режим фильтровентиляции |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Маркировка фильтров - поглотителей

| № п/п | Год изготовления, заводской шифр | Номер партии и номер ФП | Начальный вес ФП | Сопротивление потоку воздуха | Дата монтажа | Примечание- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Формуляр фильтровентиляционного агрегата

(наименование или шифр места размещения)

Дата монтажа

Номинальная производительность, м3/ч

Сопротивление, мм вод.ст.

(заполняется по результатам испытания)

Количество и марка фильтров-поглотителей, входящих в агрегат

Откуда и когда поступили

Журнал результатов осмотров и контрольных проверок ФП

| Дата осмотра (проверки) | Результаты осмотра (проверки) |  | Роспись лица, проводившего осмотр (проверку) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выявленные дефекты ФП и их возможные причины | Принятые меры по устранению неисправностей |  |

Примечание: формуляр заполняется на каждый ФВА, установленный в ЗС

Периодичность проверки ФП

| Наименование ФП | Технический осмотр | Контрольная проверка |
| --- | --- | --- |
| ФП-100,ФП-100У, ФПУ-200 ФП-300 | Раз в 2 года (после истечения срока годности – ежегодно) Раз в 2 года (после 10 лет – ежегодно) | Раз в 5 лет (после истечения срока годности – раз в 3 года) Раз в 5 лет (после 10 лет – раз в 3 года) |

Приложение 10

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Средства измерений и испытательное оборудование

| № п/п | Наименование средств измерения | Диапазон измерения | Класс точности, погреш-ность | НД, устанавливающая требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Секундомер СОПпр. Весы типа ВТС-100Д14. Вертикальный водяной манометр. Микроманометр ММН-2400 (5)-1,0. Анемометр чашечный МС-13. Хлорпикрин технический. Газоанализатор Муль-тиварн-2. ###### Психрометр ВИТ-1. ###### Трубка Пито. Термоанемометр Testo-405-V1. Линейка металлическая. Штангенциркуль. Автоматизированный радиометр радона РРА-01М-03 | (0-30) мин, ц.д. 0,2с 0 – 100 кг. 0-120 мм вод. ст. 0-2400 Па 1-20 м/с - 0-500 ррm 16-95% отн. влажн. (4-30) м/с (0-10) м/с (0-300) мм ц. д. 1 мм (0-120) мм ц. д. 0,1 мм (20-2·104) Бк/м3 | 2 Средний - 1 ±(0,3±0,05) м/с - ±20% 1% Qкт=1,66% Кт=1,005 ±(5%отн± 0,3) м/с 2 2 (20-30)% | ТУ25–1819.0021-90 ##### ТУ50-719-016-93 - ТУ 25-01-816-79 ГОСТ 6376-74 СТУ К-10-232-62 Паспорт № _____ ##### ТУ 25-11.1645-84 ТУ4213-003-40001819-01 Паспорт ГОСТ 427-75 ГОСТ 427-75 Паспорт |

Примечание:

1. Допускается применять другие средства измерений с аналогичными метрологическими характеристиками.

2. Средства измерений, и испытательное оборудование, применяемые при проведении испытаний, должны иметь действующие свидетельства о поверке или метрологической аттестации или действующие клейма.

3. Условия проведения испытаний должны соответствовать условиям эксплуатации средств измерения.

Приложение 11

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Журнал проверки состояния убежища (ПРУ) №

Наименование организации, которой принадлежит убежище (противорадиационное укрытие)

Расположенное по адресу:

| Дата проверки | Должности, Фамилии и инициалы проверяющих | Проверенные конструкции, узлы механизмы и оборудование | Результаты осмотра и замеченные недостатки | Срок устранения недостатков | Дата устранения недостатков и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 12

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Содержание технических обслуживаний и капитальных ремонтов ЗС

| № п/п | Наименование оборудования | Техническое обслуживание №1 | Техническое обслуживание №2 | Техническое обслуживание №3 | Техническое обслуживание №4 | Капитальный ремонт через 10 лет после ввода ЗС в эксплуатацию или после последнего КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проверка состояния ограждающих конструкций |  | - Осмотреть состояние перекрытия, стен, потолков. При обнаружении подтеков воды принять меры и устранить последствия. - Осмотреть состояние входов, особое внимание обратив примыканию бетона к рамам дверей. - Проверить состояние оголовков и устранить недостатки. - Проверить состояние отмостки, устранить недостатки. - Отремонтировать при необходимости полы. |  | - Осмотреть состояние перекрытия, стен, потолков. При обнаружении подтеков воды принять меры и устранить последствия. - Осмотреть состояние входов, особое внимание обратив примыканию бетона к рамам дверей. - Проверить состояние оголовков и устранить недостатки. - Проверить состояние отмостки, устранить недостатки. - Отремонтировать при необходимости полы. | - Текущий ремонт перегородок, перекрытия, лестниц – через 5 лет. - Капитальный ремонт: перекрытия, перегородок – через 60 лет; лестничные марши – через 20 лет, полы цементно-бетонные – через 8 лет, керамические – через 10 лет, двери деревянные – через 15 лет. |
| 2. | Защитно-герметические, герметические двери, ворота, ставни | 1. Проверить винтовые тяги с клиньями, исправность резиновых уплотнителей. 2. Устранить коррозию | 1. Выполнить ТО №1. 2. Проверить работу конического редуктора 3. Устранить люфты на осях штурвалов. | 1. Выполнить ТО №2 | 1. Провести осмотр всех узлов и деталей, устранить неисправности. 2. Заменить смазку в редукторах, отрегулировать зазоры. 3. Очистить от ржавчины, загрунтовать и закрасить. | 1. Произвести ремонт механизма задраивания. (Через 20 лет коробки и полотна по их фактическому состоянию могут быть заменены новыми). |
| 3. | Противовзрывные устройства МЗС, УЗС | 1. Проверить плотность примыкания рамы противовзрывного устройства к опорной раме, а последней – к закладной раме. 2. Произвести регулировку угла наклона лопастей | 1. Выполнить ТО №1. 2. Очистить от пыли и грязи пружины лопастей и смазать их свежей смазкой. | 1. Выполнить ТО №2 | 1. Произвести полную ревизию с разборкой и при необходимости заменить неисправные детали. 2. Выполнить ТО №2. | 1. По фактическому техническому состоянию заменяются новыми. |
| 4. | Клапаны герметические |  | 1. Проверить затяжку на флянцах клапанов крепёжных деталей. 2. Проверить крепление тарели к валу и полноту её закрывания. 3. Очистить и смазать места примыкания тарели к упорному кольцу. 4. Произвести смазку сопряженных детелей. |  | 1. Выполнить ТО №2 | 1. Произвести полную ревизию клапана с разборкой, изношенные детали заменить или отремонтировать. 2. После сборки клапана отрегулировать его и смазать. 3. Через 20 лет по техническому состоянию гермоклапаны могут заменяться новыми. |
| 5. | Клапаны избыточного давления |  | 1. Очистить от грязи и коррозии тарель и место её прилегания к корпусу после чего смазать. 2. Очистить от грязи все трущиеся детали и смазать их. 3. Отрегулировать клапан для автоматического поддержания эксплуатационного подпора. |  | 1. Проверить крепеж флянца клапана избыточного давления. 2. Выполнить ТО №2 | 1. По фактическому техническому состоянию через 20 лет могут заменяться новыми. |
| 6. | Ячейковые фильтры |  | 1. проверить исправность всех ячеек фильтров, неисправные заменить, ржавые прокипятить в масле. 2. Проверить крепление ячеек и плотность прилегания их к монтажным рамам , рам к закладным деталям перегородок. |  | 1. Выполнить ТО №2. 2. Очистить от ржавчины и покрасить закладные детали, рамы и обрамление ячеек. | 1. Неисправные фильтры заменить. |
| 7. | Электро-ручные вентиляторы | 1. Проверить уровень масла в редукторе. 2. Проверить исправность агрегата путем запуска. Дефекты устранить. | 1. Выполнить ТО №1. 2. проверить работу расходомера и сдвоенного клапана ГК-2-100. | 1. Выполнить ТО №2. | 1. Проверить исправность электропроводки и сопротивление заземления. 2. Выполнить ТО №2 | 1. По фактическому состоянию заменяются новыми. 2. Неисправные ЭРВ разобрать и продефектировать. 3. Годные к использованию детали оприходовать в качестве запасных деталей. |
| 8. | Фильтры поглотители |  | 1. После 10 лет эксплуатации ТО №2 проводится в объеме ТО №4. |  | 1. Измерить сопротивление колонки и отдельно каждого ФП. 2. Разобрать колонку и проверить пригодность резиновых прокладок между ФП. 3. Проверить целостность оболочек ФП. 4. Взвесить ФП. 5. Осмотреть центральную перфорированную трубу и противодымный фильтр. При несоответствии одного из параметров ФП подлежат замене. | Контрольная проверка проводится один раз в 5 лет, а по истечение 10 лет – через 3 года. 1. Проверка исправности ФП по парам хлорпикрина (этилмеркаптана). 2. Испытать систему воздухоснабжения в целом, при наличии паров одоранта ФП заменить. |
| 9. | Емкости для питьевой воды напорные | 1. Проверить крепление люков, при необходимости подтянуть. 2. Проверить состояние теплоизоляции. 3. Проверить исправность запорной арматуры. | 1. Освободить баки от воды, вскрыть люки, очистить внутренние поверхности от грязи и ржавчины. 2. Выполнить ТО №1. | 1. Выполнить ТО №1 | 1. Провести полную ревизию баков с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Проверить исправность запирающей арматуры. 3. Проверить баки на расчетное давление. | 1. При невозможности дальнейшего использования баки заменить. 2. Новые баки заполняются водой после освидетельствования представителями ЦГиЭ. 3. Безнапорные баки консервируются. |
| 10. | Канализационное оборудование | 1. Проверить наличие и исправность отключающих устройств и запорной арматуры. 2. Прогнать задвижки, смазать резьбу. | 1. Выполнить ТО №1. 2. Проверить исправность и крепление сантехоборудования. 3. Проверить канализационные трубы, при необходимости покрасить. | 1. Выполнить ТО №1 | 1. Прочистить и промыть канализацию. 2. Прочистить и промыть аварийные ёмкости. 3. Выполнить ТО №1 и ТО №2. | 1. Капитальные ремонты проводятся через 20 лет по фактическому состоянию. |
| 11. | Дизель-электрические агрегаты | 1. Произвести наружный осмотр агрегата, приборов. 2. Проверить уровни масла двигателя. 3. Проверить топливо и масло в расходных баках. 4.Проверить охлаждающую жидкость и исправность охлаждающего узла. 5. Слить конденсат с выхлопного воздуховода. 6. Очистить наружные части дизеля и стартерных аккумуляторов от пыли и грязи. 7. Устранить все выявленные недостатки. | 1. Выполнить ТО №1. | 1. Выполнить ТО №1. | 1. Выполнить ТО №1. | 1. Плановые ремонты производятся исходя из фактической наработки моточасов. |
| 12. | Ручной насос БКФ-4, «Родник» |  | 1. Проверить работу клапанов, при необходимости выполнить их ремонт и регулировку. |  | 1. Выполнить ТО №2. | 1. Произвести полную разборку насоса. Все резиновые комплектующие изделия заменить. Остальные детали отремонтировать или заменить новыми. |

Примечание:

- До капитального ремонта цикличность технических обслуживаний повторяются.

- Капитальный ремонт, а также все виды ТО проводятся в соответствии с техническими условиями и требованиями заводов-изготовителей, СНиП, ГОСТ, СТБ, СНБ, ПУЭ, ПТЭ ИТО и ПТБ.

- После проведения капитального ремонта проводятся испытания и наладка отремонтированного ИТО.

Приложение 13

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Основные характеристики фильтров-поглотителей

| Марка фильтра-поглотителя | Вес, кг |  | Размер, мм |  | Сопротивление, мм вод ст. |  | Подача воздуха, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По техническим условиям | Предельно допустимый | диаметр | высота | По техническим условиям | Средне-фактическое |  |
| ФП-100 | 60—62 | 70 | 550 | 507 | 40-45 | не более 60 | 100 |
| ФП-100У | 55—58 | 66 | 545-550 | 507 | 40-45 | не более 60 | 100 |
| ФП-200-59 | 70 | 80 | - | - | 105 | не более 105 | 200 |
| ФПУ-200 | 35 | 45 | 455 | 407 | 55 | не более 65 | 110/200 |
| ФП-300 | 65—66 | 75 | 580 | 610 | 85 | не более 85 | 300 |

Приложение 14

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Характерные дефекты фильтров-поглотителей

| № п/п | Наименование дефекта | Внешнее проявление дефекта | Способ обнаружения дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сквозное ржавление оболочки ФП | Наличие очаговой или сплошной ржавчины по закрытым кольцам, крышке или днищу ФП. | Дефект обнаруживается при нажатии отверткой на место, покрытое ржавчиной. При глубоком ржавлении происходит деформация (прогиб) оболочки или ее прокол. |
| 2. | Деформация (смятие) оболочки ФП | Наличие вмятин глубиной более 30мм | Глубина вмятин определяется с помощью двух линеек или штангенциркуля |
| 3. | Пересыпание или усадка шихты | Не имеется | При переворачивании или встряхивании ФП внутри слышен шум пересыпающегося угля. Отдельные зерна могут высыпаться из выходного отверстия ФП. |
| 4. | Переувлажнение (затопление) ФП | Вес превышает норму. На внутренней стороне донной заглушки видны подтеки воды. Внутренний перфорированный цилиндр покрыт ржавчиной. Цвет фильтрующего картона серый, желтоватый, черный, на картоне могут быть видны подтеки от воды (разводы) и ржавые пятна. | Взвесить ФП (вес не должен превышать предельно допустимый). Осмотреть донную заглушку, фильтрующий материал и перфорированный цилиндр. |
| 5. | Порыв фильтрующего материала | ФП имеет повышенное сопротивление (20% и более), фильтрующий картон на сгибах имеет трещины и разрывы. | Измерить сопротивление ФП. Осмотреть поверхность фильтрующего материала, особенно места, прилегающие к торцам кассеты противодымного фильтра. |

Приложение 15

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Категории годности фильтров-поглотителей

| № п/п | Категория | Срок эксплуатации | Показатели качественного состояния | Порядок перевода в низшую категорию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первая | В соответствии с установленным гарантийным сроком хранения | Внешний вид, эксплуатационные и защитные характеристики соответствуют техническим условиям. ФП не должны иметь никаких видимых дефектов. Допускаются сколы краски защитного покрытия, точечная коррозия оболочки и увеличение веса в пределах допустимых значений (приложение 12). Увеличение веса в пределах допустимой нормы определяется разностью между предельно допустимым весом и начальным | По истечении гарантийного срока |
| 2. | Вторая | В пределах среднего срока годности | Защитные свойства соответствуют техническим условиям. ФП выдержали контрольную проверку защитных свойств. Внутренний перфорированный цилиндр и фильтрующий материал не имеют видимых изменений. Допускаются очаговая коррозия наружных поверхностей, увеличение веса в пределах допустимой нормы, изменение сопротивления в пределах 10% от указанного в маркировке ФП | По истечении установленного срока эксплуатации и по результатам осмотров и контрольных проверок |
| 3. | Третья | В пределах максимального срока годности | Защитные свойства ФП соответствуют предъявляемым требованиям. Допускаются увеличение веса ФП в пределах допустимой нормы, изменение сопротивления в пределах 20% от указанного в маркировке, коррозия оболочки | По истечении установленного срока эксплуатации и по результатам осмотров и контрольных проверок |
| 4. | Четвертая | Свыше максимального срока годности | ФП выдержали контрольную проверку защитных свойств, но имеют сплошную коррозию корпуса, увеличение веса свыше предельно допустимого и изменение сопротивления более чем на 20% от указанного маркировкой | Истечение максимального срока годности дает основание на списание. При наличии требуемых защитных свойств срок годности может быть продлен до очередной контрольной проверки |

Приложение 16

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Этилмеркаптан

- Химические свойства. Этилмеркаптан (этилгидросульфид) (С2Н5SH) – летучая бесцветная жидкость с температурой кипения +37ºС. Технический продукт имеет желто-зеленый цвет, обладает сильным неприятным запахом, напоминающим запах гнилого лука.

Обнаруживается по запаху при концентрации 1∙10-6мг/л, что соответствует содержанию одного грамма вещества в миллионе кубических метров воздуха. Безвредная концентрация составляет около 0,01 мг/л. Этилмеркаптан относится к категории ядовитых веществ.

- Хранение и перевозка. Этилмеркаптан должен храниться в стальных баллонах емкостью 1,0 и 1,3л, имеющих герметические вентили и пробки.

Транспортировка баллонов производится в плотных деревянных ящиках. Крепление баллонов в ящике осуществляется прокладками. Свободное пространство в ящиках засыпается активированным углем, с расчетом не менее 0,5 кг угля на 1кг этилмеркаптана. На тару наклеивается ярлык «Берегись отравления».

- Создание концентрации паров вещества. Требуемая для испытания концентрация паров имитатора создается путем его испарения из кюветы определенных размеров. Поверхность испарения (площадь кюветы) при положительной температуре наружного воздуха должна быть около 200см2.

При отрицательной температуре – применяются две кюветы с площадью по 200см2. Расход имитатора во всех случаях должен составлять примерно 3мл на каждый ФП производительностью 100м3/час. Так например, для испытания агрегата ФВА-49 при температуре наружного воздуха +10ºС необходимо налить около 10мл этилмеркаптана в одну кювету, а при температуре -5ºС – в две кюветы. Кюветы указанных размеров могут быть изготовлены из листового железа, различных пластмасс и стекла.

- Меры безопасности. Работы связанные с наполнением баллонов и разливом этилмеркаптана необходимо производить в противогазе, фартуке и защитных перчатках. Следует избегать длительного контакта с парами этилмеркаптана, так как они поглощаются одеждой, которая становится источником неприятного запаха.

При индикации паров этилмеркаптана по запаху необходимо иметь противогазы в положении «Наготове» на случай проскока вещества в больших концентрациях.

Одежда, зараженная имитатором, дегазируется проветриванием, а стеклянные и металлические предметы – промыванием в керосине до исчезновения запаха. Этилмеркаптан, оставшийся в кюветах после испытаний, сжигается.

Хлорпикрин

- Вещество хлорпикрин (трихлорнитрометан) (Cl3CNO2 ) - представляет собой бесцветную, сильно преломляющую свет жидкость с характерным резким запахом. Под действием света постепенно желтеет, а затем приобретает желто-зеленую окраску. Плотность жидкости при температуре 20ºС 1,6579г/см3. При температуре кипения (+113ºС) хлорпикрин разлагается с образованием отравляющего вещества фосген.

- Хлорпикрин вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей в концентрации 0,01мг/л (у некоторых людей – 0,002мг/л). Оно проявляется в виде жжения, рези и боли в глазах, смыкания век, слезотечения и мучительного кашля. Концентрация 0,05мг/л является непереносимой и вызывает кроме приведенных признаков реакции рефлекторного характера в виде тошноты и рвоты. В дальнейшем развиваются быстро нарастающий отек легких, а также кровоизлияния во внутренних органах и в сердечной мышце.

- Хлорпикрин КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подогревать.

- После проведения испытаний тампоны, пропитанные хлорпикрином, помещаются в ёмкость с раствором щелочи натрия (или аммиака).

Приложение 17

к Инструкции о порядке эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны

Критерии оценки содержания и эксплуатации ЗС

| Не готово |  | Ограниченно готово |
| --- | --- | --- |
| Равнопрочность ограждающих конструкций и защитных устройств |  |  |
| Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных отверстий, через которые возможно сообщение внутренних помещений сооружения с атмосферой. Повреждение основных строительных конструкций сооружения снижающее его несущую способность. Неправильная установка защитных герметических ворот, дверей, ставней с учетом направления их открывания и защитных свойств, неплотное их прилегание к комингсу, неисправность механизмов задраивания. Отсутствие или неисправность противопожарных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах. Неисправность или отсутствие ГК со стороны «чистых» помещений. Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопроводов, канализации, теплоснабжения, сальниковых и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов. Несоответствие СНиП-II-77* конструкций оголовков систем вентиляции и аварийных выходов. Несоблюдение нормативных требований при определении толщин стенок воздухозаборов. Затопление грунтовыми или сточными водами. | Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, дверях, отсутствие смазки в механизмах задраивания. Отсутствие регулировки, смазки защитных секций. Сырость в убежищах и укрытиях или подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер воздухозаборов, аварийных выходов). Отсутствие разгружающих подставок под воротами и дверьми. Отсутствие тамбур-шлюзов в убежищах, вместимостью более 300 чел. Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных проверок и регламентных работ. |  |
| Системы жизнеобеспечения укрываемых |  |  |
| Неисправность или отсутствие: вентиляторов или двигателей к ним, редукторов ручных вентиляторов; дизельных электростанций и оборудования для их пуска; фекальных насосов, емкостей для фекалий; электроснабжения осветительного и силового; емкостей для воды и систем ее разбора; топлива и масла для ДЭС |  | Отсутствие отдельных кранов, унитазов, раковин, оборудования и приборов согласно проекту и инструкциям. Нерегулярная промывка емкостей для водя, водомерных стекол. Неисправность части электроосветительных приборов. Отсутствие эксплуатационной документации. Отсутствие телефона и радиолинии. |
| Защита от ОВ, РВ и БС |  |  |
| Отсутствие уплотняющей резины на защитных устройствах (полностью или частично). Неисправность противопыльных фильтров, фильтров-поглотителей типа ФП, регенеративных патронов РП и установок РУ, невозможность демонтажа и замены этого оборудования. Отсутствие заполненных кислородных баллонов. Отсутствие трубки для измерения подпора, акта о проверке сооружения на герметичность. |  | Наличие окраски или трещин на уплотнительной резине. Ржавчина и загрязнение фильтров типа ФЯР, отсутствие масляной пропитки. Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров ФП, отсутствие регулярной проверки их годности. Установка на линии герметизации гермоклапанов тарелью к «грязной» стороне, отсутствие люк-вставок для проверки их работоспособности. Отсутствие приборов для измерения подпора и параметров воздушной среды. |
| Формирования ГО |  |  |
| Отсутствие формирований по обслуживанию защитных сооружений |  | Слабая обученность формирований по обслуживанию защитных сооружений |